## 4층 사무실 UPS
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2026.03.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 1 | 13.25 | 3.86 | 23 | 3.3 | 117%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 2 | 13.24 | 3.78 | 23 | 3.3 | 114.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 3 | 13.3 | 3.99 | 23 | 3.3 | 120.9%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 4 | 13.36 | 3.64 | 23 | 3.3 | 110.3%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 5 | 13.19 | 3.86 | 23 | 3.3 | 117%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 6 | 13.25 | 3.73 | 23 | 3.3 | 113%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 7 | 13.23 | 3.83 | 23 | 3.3 | 116.1%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 8 | 13.32 | 4.22 | 23 | 3.3 | 127.9%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 9 | 13.21 | 3.87 | 23 | 3.3 | 117.3%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 10 | 13.32 | 4.11 | 23 | 3.3 | 124.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 11 | 13.21 | 3.82 | 23 | 3.3 | 115.8%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 12 | 13.37 | 3.8 | 23 | 3.3 | 115.2%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 13 | 13.29 | 4.11 | 23 | 3.3 | 124.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 14 | 13.37 | 3.77 | 23 | 3.3 | 114.2%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 15 | 13.31 | 4.13 | 23 | 3.3 | 125.2%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 16 | 13.3 | 4.25 | 23 | 3.3 | 128.8%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 17 | 13.31 | 4.11 | 23 | 3.3 | 124.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 18 | 13.37 | 3.75 | 23 | 3.3 | 113.6%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 19 | 13.37 | 3.77 | 23 | 3.3 | 114.2%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 20 | 13.35 | 3.73 | 23 | 3.3 | 113%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 21 | 13.29 | 4.11 | 23 | 3.3 | 124.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 22 | 13.36 | 3.81 | 23 | 3.3 | 115.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 23 | 13.23 | 3.84 | 23 | 3.3 | 116.4%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 24 | 13.36 | 3.69 | 23 | 3.3 | 111.8%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 25 | 13.39 | 3.72 | 23 | 3.3 | 112.7%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 26 | 13.32 | 4.01 | 23 | 3.3 | 121.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 27 | 13.3 | 4.11 | 23 | 3.3 | 124.5%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 28 | 13.24 | 3.71 | 23 | 3.3 | 112.4%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 29 | 13.37 | 3.8 | 23 | 3.3 | 115.2%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 30 | 13.35 | 3.74 | 23 | 3.3 | 113.3%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 31 | 13.31 | 4.15 | 23 | 3.3 | 125.8%
2026-06-18 | 한국거래소 KT범일 타워 | 4층 사무실 UPS | 32 | 13.37 | 3.84 | 23 | 3.3 | 116.4%
평균 |  |  |  | 13.3066 | 3.8956 |  |  | 118%
최대값 |  |  |  | 13.39 | 4.25 |  |  | 128.8%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 3.64 |  |  | 110.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.31V/EA / 3.64~4.25mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 기술신용보증기금 QF-A
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.05.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고치(mΩ) | 참고치 대비 내부저항 상승률
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 1 | 13.3 | 2.18 | 23 | 2.3 | 94.78%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 2 | 13.31 | 2.17 | 23 | 2.3 | 94.35%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 3 | 13.29 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 4 | 13.31 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 5 | 13.28 | 2.18 | 23 | 2.3 | 94.78%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 6 | 13.25 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 7 | 13.24 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 8 | 13.22 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 9 | 13.22 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 10 | 13.24 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 11 | 13.21 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 12 | 13.23 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 13 | 13.15 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 14 | 13.24 | 2.18 | 23 | 2.3 | 94.78%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 15 | 13.24 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 16 | 13.23 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 17 | 13.22 | 2.08 | 23 | 2.3 | 90.43%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 18 | 13.27 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 19 | 13.26 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 20 | 13.27 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 21 | 13.11 | 2.12 | 23 | 2.3 | 92.17%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 22 | 13.14 | 2.11 | 23 | 2.3 | 91.74%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 23 | 13.22 | 2.08 | 23 | 2.3 | 90.43%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 24 | 13.21 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 25 | 13.2 | 2.18 | 23 | 2.3 | 94.78%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 26 | 13.18 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 27 | 13.18 | 2.15 | 23 | 2.3 | 93.48%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 28 | 13.2 | 2.18 | 23 | 2.3 | 94.78%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 29 | 13.18 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 30 | 13.19 | 2.22 | 23 | 2.3 | 96.52%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 31 | 13.15 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 32 | 13.14 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 33 | 13.12 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 34 | 13.12 | 2.08 | 23 | 2.3 | 90.43%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 35 | 13.09 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 36 | 13.12 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 37 | 13.1 | 2.05 | 23 | 2.3 | 89.13%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 38 | 13.11 | 2.07 | 23 | 2.3 | 90%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 39 | 13.09 | 2.08 | 23 | 2.3 | 90.43%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-A | 40 | 13.13 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 내부저항: 이상없음 3. 충전전압 : 일부전지 저전압으로 충전전압 조정권고 →523.7V(13.09V/EA) > 13.32V/EA 로 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 기술신용보증기금 QF-B
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.05.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고치(mΩ) | 참고치 대비 내부저항 상승률
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 1 | 13.29 | 2.42 | 23 | 2.3 | 105.2%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 2 | 13.24 | 2.47 | 23 | 2.3 | 107.4%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 3 | 13.27 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 4 | 13.22 | 2.35 | 23 | 2.3 | 102.2%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 5 | 13.25 | 2.42 | 23 | 2.3 | 105.2%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 6 | 13.24 | 2.37 | 23 | 2.3 | 103%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 7 | 13.3 | 2.46 | 23 | 2.3 | 107%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 8 | 13.34 | 2.33 | 23 | 2.3 | 101.3%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 9 | 13.3 | 2.43 | 23 | 2.3 | 105.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 10 | 13.25 | 2.43 | 23 | 2.3 | 105.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 11 | 13.16 | 2.36 | 23 | 2.3 | 102.6%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 12 | 13.21 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 13 | 13.19 | 2.36 | 23 | 2.3 | 102.6%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 14 | 13.21 | 2.35 | 23 | 2.3 | 102.2%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 15 | 13.18 | 2.36 | 23 | 2.3 | 102.6%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 16 | 13.16 | 2.36 | 23 | 2.3 | 102.6%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 17 | 13.23 | 2.33 | 23 | 2.3 | 101.3%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 18 | 13.2 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 19 | 13.29 | 2.47 | 23 | 2.3 | 107.4%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 20 | 13.23 | 2.47 | 23 | 2.3 | 107.4%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 21 | 13.3 | 2.43 | 23 | 2.3 | 105.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 22 | 13.28 | 2.45 | 23 | 2.3 | 106.5%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 23 | 13.32 | 2.39 | 23 | 2.3 | 103.9%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 24 | 13.08 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 25 | 13.22 | 2.39 | 23 | 2.3 | 103.9%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 26 | 13.12 | 2.39 | 23 | 2.3 | 103.9%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 27 | 13.12 | 2.37 | 23 | 2.3 | 103%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 28 | 13.22 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 29 | 13.17 | 2.38 | 23 | 2.3 | 103.5%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 30 | 13.15 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 31 | 13.3 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 32 | 13.28 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 33 | 13.32 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 34 | 13.32 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 35 | 13.3 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 36 | 13.29 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 37 | 13.25 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 38 | 13.27 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 39 | 13.27 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
2026-06-18 | 기술신용보증기금 | QF-B | 40 | 13.29 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 내부저항: 이상없음 3. 충전전압 : 일부전지 저전압으로 충전전압 조정권고 →523.7V(13.09V/EA) > 13.32V/EA 로 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진