## 산업용
형 명 | GMH 300 | 제조일자 | 2014.11.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 184
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | Cell번호 | Cell 수 | JUMP Cell | 측정 Cell 수
2022-10-28 | 부산김해경천철 삼계기지 | 4층 통제실UPS | 1 | 7 | 15.69 |  | 28 | 5 | 313.8% | 1~5 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 5층 통제실UPS | 2 | 7 | 18.86 |  | 28 | 5 | 377.2% | 6~10 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 6층 통제실UPS | 3 | 7.01 | 14.47 |  | 28 | 5 | 289.4% | 11~15 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 7층 통제실UPS | 4 | 7.01 | 19.54 |  | 28 | 5 | 390.8% | 16~20 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 8층 통제실UPS | 5 | 7.01 | 17.75 |  | 28 | 5 | 355% | 21~25 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 9층 통제실UPS | 6 | 6.99 | 9.05 |  | 28 | 5 | 181% | 26~30 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 10층 통제실UPS | 7 | 5.61 | 13.29 |  | 28 | 4 | 332.2% | 31~35 | 5 | #35 | 4
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 11층 통제실UPS | 8 | 6.98 | 5.3 |  | 28 | 5 | 106% | 36~40 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 12층 통제실UPS | 9 | 6.98 | 6.56 |  | 28 | 5 | 131.2% | 41~45 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 13층 통제실UPS | 10 | 6.96 | 4.34 |  | 28 | 5 | 86.8% | 46~50 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 14층 통제실UPS | 11 | 6.99 | 19.84 |  | 28 | 5 | 396.8% | 51~55 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 15층 통제실UPS | 12 | 6.96 | 4.47 |  | 28 | 5 | 89.4% | 56~60 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 16층 통제실UPS | 13 | 6.96 | 4.2 |  | 28 | 5 | 84% | 61~65 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 17층 통제실UPS | 14 | 6.96 | 4.4 |  | 28 | 5 | 88% | 66~70 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 18층 통제실UPS | 15 | 6.97 | 3.95 |  | 28 | 5 | 79% | 71~75 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 19층 통제실UPS | 16 | 4.19 | 2.68 |  | 28 | 3 | 89.33% | 76~79 | 4 | #76 | 3
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 20층 통제실UPS | 17 | 7.01 | 20.33 |  | 28 | 5 | 406.6% | 80~84 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 21층 통제실UPS | 18 | 6.96 | 4.5 |  | 28 | 5 | 90% | 85~89 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 22층 통제실UPS | 19 | 5.6 | 14.91 |  | 28 | 4 | 372.8% | 90~94 | 5 | #94 | 4
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 23층 통제실UPS | 20 | 7 | 19.17 |  | 28 | 5 | 383.4% | 95~99 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 24층 통제실UPS | 21 | 7.01 | 17.63 |  | 28 | 5 | 352.6% | 100~104 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 25층 통제실UPS | 22 | 7 | 14.46 |  | 28 | 5 | 289.2% | 105~109 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 26층 통제실UPS | 23 | 6.98 | 3.73 |  | 28 | 5 | 74.6% | 110~114 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 27층 통제실UPS | 24 | 6.95 | 4.32 |  | 28 | 5 | 86.4% | 115~119 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 28층 통제실UPS | 25 | 7 | 15.14 |  | 28 | 5 | 302.8% | 120~124 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 29층 통제실UPS | 26 | 6.96 | 4.47 |  | 28 | 5 | 89.4% | 125~129 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 30층 통제실UPS | 27 | 6.97 | 4.53 |  | 28 | 5 | 90.6% | 130~134 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 31층 통제실UPS | 28 | 6.96 | 5.61 |  | 28 | 5 | 112.2% | 135~139 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 32층 통제실UPS | 29 | 6.98 | 3.97 |  | 28 | 5 | 79.4% | 140~144 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 33층 통제실UPS | 30 | 6.98 | 5.77 |  | 28 | 5 | 115.4% | 145~149 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 34층 통제실UPS | 31 | 5.59 | 11.63 |  | 28 | 4 |  | 150~154 | 5 | #150 | 4
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 35층 통제실UPS | 32 | 6.96 | 4.41 |  | 28 | 5 |  | 155~159 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 36층 통제실UPS | 33 | 4.2 | 4.48 |  | 28 | 3 |  | 160~164 | 5 | 161162 | 3
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 37층 통제실UPS | 34 | 7.01 | 16.54 |  | 28 | 5 |  | 165~169 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 38층 통제실UPS | 35 | 7.01 | 18.46 |  | 28 | 5 |  | 170~174 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 39층 통제실UPS | 36 | 7 | 16.74 |  | 28 | 5 |  | 175~179 | 5 |  | 5
2022-10-25 | 부산김해경천철 삼계기지 | 40층 통제실UPS | 37 | 7 | 17.36 |  | 28 | 5 |  | 180~184 | 5 |  | 5
178
설치 일자 | 2014.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 불 량 : 일부 연결케이블 굵기 부적합
[6 empty] | 누액발생 유무 | #113CELL(금일 JUMP 실시)
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 내부저항 3배이상 발생 2. 열등 전지 자체적이로 이미 6Cell jump (35,76,94,150,161,162) 3. #113번 Cell 누액으로 인한 JUMP 금일 실시 4. JUM전선 35SQ 사용(정상 70SQ) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | 기존 업체는 2017년 8월 열폭주로 수리후(세방GMH) 사용중이며 충분한 충방전 사이클 미비로 재 수리 납품후 사용중이며 내부저항 상승 Cell 과다 및 누액으로 긴급 임시 전지 사용설치권고함. |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
[6 empty] | 기타 | 긴급 임시조치 필요
첨 부