## 옥내 2층 전기실(440V)
형 명 | KM50P (아이비티 제품) | 제조일자 | 2013.10.016 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 287
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 1 | 1.42 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 2 | 1.42 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 3 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 4 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 5 | 1.42 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 6 | 1.43 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 7 | 1.43 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 8 | 1.43 | 2.26 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 9 | 1.37 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 10 | 1.35 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 11 | 1.41 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 12 | 1.41 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 13 | 1.42 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 14 | 1.42 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 15 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 16 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 17 | 1.41 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 18 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 19 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 20 | 1.42 | 2.26 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 21 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 22 | 1.4 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 23 | 1.38 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 24 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 25 | 1.39 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 26 | 1.44 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 27 | 1.37 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 28 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 29 | 1.38 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 30 | 1.41 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 31 | 1.39 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 32 | 1.42 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 33 | 1.38 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 34 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 35 | 1.38 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 36 | 1.43 | 2.24 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 37 | 1.38 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 38 | 1.42 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 39 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 40 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 41 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 42 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 43 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 44 | 1.4 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 45 | 1.42 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 46 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 47 | 1.44 | 2.27 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 48 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 49 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 50 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 51 | 1.4 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 52 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 53 | 1.38 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 54 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 55 | 1.37 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 56 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 57 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 58 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 59 | 1.39 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 60 | 1.42 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 61 | 1.43 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 62 | 1.26 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 63 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 64 | 1.4 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 65 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 66 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 67 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 68 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 69 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 70 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 71 | 1.44 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 72 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 73 | 1.41 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 74 | 1.41 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 75 | 1.36 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 76 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 77 | 1.42 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 78 | 1.42 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 79 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 80 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 81 | 1.36 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 82 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 83 | 1.43 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 84 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 85 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 86 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 87 | 1.41 | 2.2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 88 | 1.43 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 89 | 1.41 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 90 | 1.43 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 91 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 92 | 1.45 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 93 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 94 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 95 | 1.36 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 96 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 97 | 1.38 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 98 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 99 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 100 | 1.43 | 2.32 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 101 | 1.42 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 102 | 1.43 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 103 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 104 | 1.43 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 105 | 1.39 | 2.2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 106 | 1.44 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 107 | 1.41 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 108 | 1.43 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 109 | 1.38 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 110 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 111 | 1.41 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 112 | 1.44 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 113 | 1.41 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 114 | 1.44 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 115 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 116 | 1.45 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 117 | 1.42 | 2.33 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 118 | 1.4 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 119 | 1.4 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 120 | 1.44 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 121 | 1.42 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 122 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 123 | 1.41 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 124 | 1.41 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 125 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 126 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 127 | 1.36 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 128 | 1.44 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 129 | 1.45 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 130 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 131 | 1.43 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 132 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 133 | 1.39 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 134 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 135 | 1.41 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 136 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 137 | 1.37 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 138 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 139 | 1.42 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 140 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 141 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 142 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 143 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 144 | 1.44 | 2.24 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 145 | 1.45 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 146 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 147 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 148 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 149 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 150 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 151 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 152 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 153 | 1.42 | 1.96 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 154 | 1.42 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 155 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 156 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 157 | 1.44 | 1.95 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 158 | 1.44 | 1.97 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 159 | 1.42 | 1.88 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 160 | 1.42 | 1.92 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 161 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 162 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 163 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 164 | 1.42 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 165 | 1.41 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 166 | 1.41 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 167 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 168 | 1.42 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 169 | 1.43 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 170 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 171 | 1.43 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 172 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 173 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 174 | 1.42 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 175 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 176 | 1.42 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 177 | 1.43 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 178 | 1.42 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 179 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 180 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 181 | 1.43 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 182 | 1.44 | 1.93 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 183 | 1.43 | 1.95 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 184 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 185 | 1.43 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 186 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 187 | 1.43 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 188 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 189 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 190 | 1.44 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 191 | 1.43 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 192 | 1.43 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 193 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 194 | 1.44 | 2.36 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 195 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 196 | 1.42 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 197 | 1.44 | 1.93 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 198 | 1.43 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 199 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 200 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 201 | 1.44 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 202 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 203 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 204 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 205 | 1.45 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 206 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 207 | 1.43 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 208 | 1.44 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 209 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 210 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 211 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 212 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 213 | 1.42 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 214 | 1.44 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 215 | 1.45 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 216 | 1.43 | 2.29 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 217 | 1.44 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 218 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 219 | 1.43 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 220 | 1.43 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 221 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 222 | 1.44 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 223 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 224 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 225 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 226 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 227 | 1.43 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 228 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 229 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 230 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 231 | 1.43 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 232 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 233 | 1.44 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 234 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 235 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 236 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 237 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 238 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 239 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 240 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 241 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 242 | 1.44 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 243 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 244 | 1.44 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 245 | 1.42 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 246 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 247 | 1.43 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 248 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 249 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 250 | 1.44 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 251 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 252 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 253 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 254 | 1.44 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 255 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 256 | 1.43 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 257 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 258 | 1.44 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 259 | 1.45 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 260 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 261 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 262 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 263 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 264 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 265 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 266 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 267 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 268 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 269 | 1.43 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 270 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 271 | 1.44 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 272 | 1.45 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 273 | 1.44 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 274 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 275 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 276 | 1.44 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 277 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 278 | 1.45 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 279 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 280 | 1.44 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 281 | 0.36 | 2.34 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 282 | 0.36 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 283 | 0.36 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 284 | 0.36 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 285 | 0.36 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 286 | 0.36 | 2.2 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 287 | 0.36 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
평균 |  |  |  | 1.4252 | 2.1039 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 1.45 | 2.36 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 1.26 | 1.88 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 1.43V/EA / 1.88~2.36 3. 기대수명종료로 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 보안용 UPS
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2023.12.11 2023.12.10 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 1 | 13.06 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 2 | 13.07 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 3 | 13.08 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 4 | 13.08 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 5 | 13.02 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 6 | 13.02 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 7 | 13.01 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 8 | 13.06 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 9 | 13.07 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 10 | 13.05 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 11 | 13.05 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 12 | 13.12 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 13 | 13.02 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 14 | 13.05 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 15 | 13.1 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 16 | 13.07 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 17 | 13.05 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 18 | 13.15 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 19 | 13.04 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 20 | 13.18 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 21 | 13.15 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 22 | 13.17 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 23 | 13.16 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 24 | 13.22 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 25 | 13.19 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 26 | 12.99 | 3.79 | 23 | 2.3 | 164.8%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 27 | 13.2 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 28 | 13.15 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 29 | 13.2 | 2.22 | 23 | 2.3 | 96.52%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 30 | 13.19 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
평균 |  |  |  | 13.099 | 2.2843 |  |  | 99.32%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 3.79 |  |  | 164.8%
최소값 |  |  |  | 12.99 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 | 1. 내부저항 이상으로 인한 AS요청 2. #26번 전지 전압/ 내부저항 : 12.99V/3.79mΩ →단자 조임 불량으로 재조임 후 내부저항 추의관찰 협의 3. 이 후 내부저항상승 시 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진 촬영불가 개소

## UPS #1
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2022.08.07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 1 | 13.05 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 2 | 13.07 | 2.14 | 23 | 2.3 | 93.04%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 3 | 13.07 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 4 | 13.07 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 5 | 13.09 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 6 | 13.08 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 7 | 12.98 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 8 | 13.09 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 9 | 13.09 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 10 | 13.11 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 11 | 13.04 | 2.14 | 23 | 2.3 | 93.04%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 12 | 13.07 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 13 | 13.08 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 14 | 13.09 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 15 | 13.09 | 2.17 | 23 | 2.3 | 94.35%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 16 | 13.07 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 17 | 13.09 | 2.09 | 23 | 2.3 | 90.87%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 18 | 13.09 | 2.16 | 23 | 2.3 | 93.91%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 19 | 13.09 | 2.17 | 23 | 2.3 | 94.35%
2025-08-27 | 한수원 고리원자력발전소 | UPS #1 | 20 | 13.09 | 2.17 | 23 | 2.3 | 94.35%
평균 |  |  |  | 13.075 | 2.18 |  |  | 94.78%
최대값 |  |  |  | 13.11 | 2.24 |  |  | 97.39%
최소값 |  |  |  | 12.98 | 2.09 |  |  | 90.87%
점검내용 | 1. BS차원 점검 2. 전지 전압 /내부저항 : 이상없음 3. 13.08V/EA(설치업체 측에서 전압 낮춰놓은 상태) /2.09~2.24mΩ 4. #6(+),MAIN(+) 단자 조임 불량 →설치 업체 측 재조임 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진 촬영불가 개소