## 보안용 UPS
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2023.12.11 2023.12.10 2023.12.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 1 | 13.06 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 2 | 13.07 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 3 | 13.08 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 4 | 13.08 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 5 | 13.02 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 6 | 13.02 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 7 | 13.01 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 8 | 13.06 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 9 | 13.07 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 10 | 13.05 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 11 | 13.05 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 12 | 13.12 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 13 | 13.02 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 14 | 13.05 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 15 | 13.1 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 16 | 13.07 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 17 | 13.05 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 18 | 13.15 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 19 | 13.04 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 20 | 13.18 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 21 | 13.15 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 22 | 13.17 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 23 | 13.16 | 2.2 | 23 | 2.3 | 95.65%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 24 | 13.22 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 25 | 13.19 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 26 | 12.75 | 7.59 | 23 | 2.3 | 330%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 27 | 13.2 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 28 | 13.15 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 29 | 13.2 | 2.22 | 23 | 2.3 | 96.52%
2025-09-19 | 한수원 고리원자력발전소 | 보안용 축전지 | 30 | 13.19 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
평균 |  |  |  | 13.091 | 2.411 |  |  | 104.8%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 7.59 |  |  | 330%
최소값 |  |  |  | 12.75 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 | 1. 내부저항 이상으로 인한 AS요청 2. #26번 전지 전압/ 내부저항 : 12.75V/7.59mΩ →기 점검시('25.08.27) 단자 조임 불량으로 재조임 후 내부저항 추의관찰 협의 3. 점검 후 원자력 자체 방전테스트 (17A 방전)결과 30분 경과 #26번 전지 방전종지전압 이하로 DROP(10.2V) →이 외 전지 12.6V/EA 수준으로 양호 4. #26번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진 촬영불가 개소
LOT