## 태광산업
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2023.09.14 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 1 | 13.34 | 5.83 |  | 6.8 | 85.74%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 2 | 13.27 | 5.6 |  | 6.8 | 82.35%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 3 | 13.25 | 5.54 |  | 6.8 | 81.47%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 4 | 13.28 | 5.66 |  | 6.8 | 83.24%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 5 | 13.29 | 5.46 |  | 6.8 | 80.29%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 6 | 13.29 | 5.64 |  | 6.8 | 82.94%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 7 | 13.26 | 5.44 |  | 6.8 | 80%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 8 | 13.33 | 5.61 |  | 6.8 | 82.5%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 9 | 13.36 | 5.52 |  | 6.8 | 81.18%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 10 | 13.31 | 5.72 |  | 6.8 | 84.12%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 11 | 13.26 | 5.95 |  | 6.8 | 87.5%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 12 | 12.74 | 52 |  | 6.8 | 764.7%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 13 | 13.26 | 5.71 |  | 6.8 | 83.97%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 14 | 13.27 | 5.57 |  | 6.8 | 81.91%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 15 | 13.28 | 5.74 |  | 6.8 | 84.41%
2024-06-24 | 태광산업 울산공장 | HSD공장 UPS | 16 | 13.26 | 6 |  | 6.8 | 88.24%
평균 |  |  |  | 13.2531 | 8.5619 |  |  | 125.9%
최대값 |  |  |  | 13.36 | 52 |  |  | 764.7%
최소값 |  |  |  | 12.74 | 5.44 |  |  | 80%
점검내용 | 1. 내부저항 상승으로 인한 A/S 요청 2. #12번 외 전지 전압 및 저항:13.25~13.36V/5.57~6.00mΩ → 이상없음 3. #12번 전지 내부저항: 52.00mΩ → 참고치(6.80mΩ)대비 % 765%상승 4. #12번 전지 내부단락에 의한 내부저항 상승 발생 5. 단자부 체결 방식 오류 → 볼트와 단자 사이에 평활와셔 누락 6. AC/DC = 4.4/3.9A → 리플 용량의 5%미만으로 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#12번 전지 전압/내부저항