## BS 점검 내역
LG생활건강 오산물류센터 V전지 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 진척률
|  |  |  | 23 | 23 | 16 | 5 | 2
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 대리점
1 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2023.06.26 | 1 |  | 1 |  | 지게차 걸쇠 고장 점검 불가, 지게차 측 메인 플러그 파손 | 로케트 | 4호 | 거성사
2 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2023.06.20 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 12호 | 거성사
3 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2021.10.15 | 1 |  | 1 |  | 지게차 걸쇠 고장 점검 불가 | 로케트 | 13호 | 거성사
4 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCES740-48V | 2024.12.09 | 1 | 1 |  |  | #7번 셀 단락, 무상교체 예정 | 로케트 | 14호 | 거성사
5 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2025.02.04 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 15호 | 거성사
6 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2024.04.02 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 16호 | 거성사
7 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2025.06.10 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 17호 | 거성사
8 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2017.08.29 | 1 |  |  | 1 | 완충 후 사용시간 저하로 수시 충전 → 권장사용기간 초과로 인한 구매 권고 | 로케트 | 18호 | 거성사
9 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2021.10.19 | 1 |  | 1 |  | 지게차 걸쇠 고장 점검 불가 | 로케트 | 19호 | 거성사
10 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2018.10.17 | 1 |  | 1 |  | 지게차 걸쇠 부재로 점검 불가 | 로케트 | 20호 | 거성사
11 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2018.10.17 | 1 | 1 |  |  | 비중 편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | 21호 | 거성사
12 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2018.10.16 | 1 |  |  | 1 | #17, #23번 셀 수명종료, 권장사용기간 초과로 인한 구매 권고 | 로케트 | 22호 | 거성사
13 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2023.02.15 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 23호 | 거성사
14 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2019.03.19 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 24호 | 거성사
15 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2019.07.22 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 25호 | 거성사
16 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2023.02.01 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 34호 | 거성사
17 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2023.01.19 | 1 |  | 1 |  | 지게차 걸쇠 부재로 점검 불가 | 로케트 | 35호 | 거성사
18 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2022.12.23 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 36호 | 거성사
19 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCI300-48V | 2023.02.21 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 37호 | 거성사
20 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2023.11.13 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 38호 | 거성사
21 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2024.11.01 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 39호 | 거성사
22 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCD400M-48V | 2024.08.12 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 렌탈(로지스풀 추정) | 렌탈
23 | LG생활건강 오산물류센터 | 2025-12-08 | VCF280-48V | 2024.08.10 | 1 | 1 |  |  | 전압, 비중 이상없음 | 로케트 | 렌탈(로지스풀 추정) | 렌탈