## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.83 | 1.281 | 1.288 | 1.28 | 1.279 | 1.285 | 1.288 | 3G17AI CA3G11I | 2023년 08월 말
| 12.82 | 1.283 | 1.283 | 1.28 | 1.283 | 1.287 | 1.287
| 12.83 | 1.282 | 1.283 | 1.279 | 1.289 | 1.29 | 1.285
| 12.84 | 1.287 | 1.286 | 1.283 | 1.287 | 1.291 | 1.28
| 12.83 | 1.284 | 1.27 | 1.287 | 1.288 | 1.299 | 1.277
| 12.47 | 1.305 | 1.283 | 1.292 | 1.292 | 1.039 | 1.113