## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.88 | 1.299 | 1.293 | 1.306 | 1.302 | 1.307 | 1.304 | CA5A16I CA4L23I, 5A02AI CA5B05I, 5B20AI CA5B05I, 5B20AI CA4L23I, 5A02AI CA4L23I, 5A02AI | 2025.09.30 | 1.308 | 12.88
| 12.85 | 1.305 | 1.304 | 1.301 | 1.306 | 1.3 | 1.305 |  |  | 1.287 | 12.78
| 12.81 | 1.291 | 1.293 | 1.288 | 1.296 | 1.297 | 1.295
| 12.78 | 1.287 | 1.291 | 1.291 | 1.293 | 1.29 | 1.291
| 12.84 | 1.297 | 1.304 | 1.301 | 1.302 | 1.299 | 1.297
| 12.88 | 1.302 | 1.308 | 1.304 | 1.303 | 1.306 | 1.308
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
방전테스트 | 5분 | 11.87 | 11.85 | 11.86 | 11.82 | 11.85 | 11.88 |  | 77.6A 방전
| 10분 | 11.85 | 11.84 | 11.83 | 11.79 | 11.82 | 11.85
| 20분 | 11.73 | 11.73 | 11.71 | 11.68 | 11.81 | 11.73
| 30분 | 11.6 | 11.61 | 11.58 | 11.55 | 11.58 | 11.61
| 40분 | 11.44 | 11.47 | 11.43 | 11.41 | 11.44 | 11.46
| 50분 | 11.25 | 11.29 | 11.24 | 11.23 | 11.26 | 11.29