## VCE650-1
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.01.30 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 1 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 2 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 3 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 4 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 5 | 2.12 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 6 | 2.12 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 7 | 2.11 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 8 | 2.12 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 9 | 2.11 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 10 | 2.11 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 11 | 2.11 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 12 | 2.11 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 13 | 2.12 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 14 | 2.12 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 15 | 2.12 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 16 | 2.12 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 17 | 2.12 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 18 | 2.12 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 19 | 2.12 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 20 | 2.12 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 21 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 22 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 23 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 24 | 2.1 | 1.23 |  |  | 6
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.10~2.12V/EA / 1.230~1.240 3.딜트 : 296A/ 1.80~1.83V/EA 4.충전기 점검 : 입력 222.6V TAP : 220 / 무부하 : 65.39V(세기충전기 니케이지 방식 무부하 : 71~72V) 5.충전기 수리 권고(다이오드 문제로 인한 정류 불량) |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCE650-2
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.01.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 1 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 2 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 3 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 4 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 5 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 6 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 7 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 8 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 9 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 10 | 2.09 | 1.23 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 11 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 12 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 13 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 14 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 15 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 16 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 17 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 18 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 19 | 2.09 | 1.24 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 20 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 21 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 22 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 23 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
2025-03-18 | 성우하이텍 | 지게차 배터리 충전실 | 24 | 2.09 | 1.235 |  |  | 6
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.09V/EA / 1.230~1.240 3.딜트 : 296A/ 1.78~1.82V/EA 4.충전기 점검 : 입력 222.6V TAP : 220 / 무부하 : 59V(N TECH 충전기) 5.충전기 교체 권고 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진