## NO.6-1 BATTERY
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2024.08.08 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 1 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 2 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 3 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 4 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 5 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 6 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 7 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 8 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 9 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 10 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 11 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 12 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 13 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 14 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 15 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 16 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 17 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 18 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 19 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 20 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 21 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 22 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 23 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 24 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 25 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 26 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 27 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 28 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 29 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 30 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 31 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 32 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 33 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 34 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 35 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 36 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 37 | 2.24 | 0.3 | 22 | 0.37 | 81.08%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 38 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 39 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 40 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 41 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 42 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 43 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 44 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 45 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 46 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 47 | 2.23 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 48 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 49 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 50 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 51 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 52 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 53 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 54 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 55 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 56 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 57 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 58 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 59 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 60 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 61 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 62 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 63 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 64 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 65 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 66 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 67 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 68 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 69 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 70 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 71 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 72 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 73 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 74 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 75 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 76 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 77 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 78 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 79 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 80 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 81 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 82 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 83 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 84 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 85 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 86 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 87 | 2.22 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 88 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 89 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 90 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 91 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 92 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 93 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 94 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 95 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 96 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 97 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 98 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 99 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 100 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 101 | 2.23 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 102 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 103 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 104 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 105 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 106 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 107 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 108 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 109 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 110 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 111 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 112 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 113 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 114 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 115 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 116 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 117 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 118 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 119 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 120 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 121 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 122 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 123 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 124 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 125 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 126 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 127 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 128 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 129 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 130 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 131 | 2.24 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 132 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 133 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 134 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 135 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 136 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 137 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 138 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 139 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 140 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 141 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 142 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 143 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 144 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 145 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 146 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 147 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 148 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 149 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 150 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 151 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 152 | 2.22 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 153 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 154 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 155 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 156 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 157 | 2.22 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 158 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 159 | 2.22 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 160 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 161 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 162 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 163 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 164 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 165 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 166 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 167 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 168 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 169 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 170 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 171 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 172 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 173 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 174 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 175 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 176 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 177 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 178 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 179 | 2.24 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 180 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 181 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 182 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 183 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 184 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 185 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 186 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 187 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 188 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 189 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 190 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 191 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 192 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 193 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 194 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 195 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 196 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 197 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 198 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 199 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 200 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 201 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 202 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 203 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 204 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 205 | 2.24 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 206 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 207 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 208 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 209 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 210 | 2.24 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 211 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 212 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 213 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 214 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 215 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 216 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 217 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 218 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 219 | 2.22 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 220 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 221 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 222 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 223 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 224 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 225 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 226 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 227 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.37 | 116.2%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 228 | 2.22 | 0.44 | 22 | 0.37 | 118.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 229 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 230 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 231 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 232 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 233 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 234 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 235 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 236 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 237 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 238 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 239 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.37 | 113.5%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 240 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
평균 |  |  |  | 2.2295 | 0.38767 |  |  | 104.8%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.44 |  |  | 118.9%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.3 |  |  | 81.08%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.30~0.44mΩ 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영 불가개소

## NO.6-2 BATTERY
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2024.08.08 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 1 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 2 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 3 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 4 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 5 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 6 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 7 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 8 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 9 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 10 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 11 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 12 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 13 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 14 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 15 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 16 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 17 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 18 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 19 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 20 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 21 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 22 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 23 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 24 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.37 | 110.8%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 25 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 26 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 27 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 28 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 29 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 30 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 31 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 32 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 33 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 34 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 35 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 36 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 37 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 38 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 39 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 40 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 41 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 42 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 43 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 44 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 45 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 46 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 47 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 48 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 49 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 50 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 51 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 52 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 53 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 54 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 55 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 56 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 57 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 58 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 59 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 60 | 2.25 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 61 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 62 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 63 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 64 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 65 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 66 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 67 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 68 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 69 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 70 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 71 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 72 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 73 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 74 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 75 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 76 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 77 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 78 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 79 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 80 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 81 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 82 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 83 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 84 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 85 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 86 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 87 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 88 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 89 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 90 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 91 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 92 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 93 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 94 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 95 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 96 | 2.24 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 97 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 98 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 99 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 100 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 101 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 102 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 103 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 104 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 105 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 106 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 107 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 108 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 109 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 110 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 111 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 112 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 113 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 114 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 115 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 116 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 117 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 118 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 119 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 120 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 121 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 122 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 123 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 124 | 2.24 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 125 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 126 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 127 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 128 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 129 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 130 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 131 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 132 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 133 | 2.22 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 134 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 135 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 136 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 137 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 138 | 2.22 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 139 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 140 | 2.21 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 141 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 142 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 143 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 144 | 2.22 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 145 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 146 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 147 | 2.21 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 148 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 149 | 2.21 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 150 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 151 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 152 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 153 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 154 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 155 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 156 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 157 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 158 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 159 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 160 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 161 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 162 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 163 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 164 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 165 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 166 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 167 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 168 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 169 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 170 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 171 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 172 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 173 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 174 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 175 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 176 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 177 | 2.24 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 178 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 179 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 180 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 181 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 182 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 183 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 184 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 185 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 186 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 187 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 188 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 189 | 2.23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 190 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 191 | 2.23 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 192 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 193 | 2.23 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 194 | 2.25 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 195 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 196 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 197 | 2.24 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 198 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 199 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 200 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 201 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 202 | 2.24 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 203 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 204 | 2.23 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 205 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 206 | 2.24 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 207 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 208 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 209 | 2.24 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 210 | 2.24 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 211 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 212 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 213 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 214 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 215 | 2.23 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 216 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 217 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 218 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 219 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 220 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 221 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 222 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 223 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 224 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 225 | 2.21 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 226 | 2.22 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 227 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 228 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 229 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 230 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 231 | 2.22 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 232 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 233 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 234 | 2.24 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 235 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 236 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 237 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 238 | 2.21 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 239 | 2.23 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | NO.6-1 BATTERY | 240 | 2.23 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
평균 |  |  |  | 2.2296 | 0.36529 |  |  | 98.73%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.41 |  |  | 110.8%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.31 |  |  | 83.78%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.31~0.41mΩ 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영 불가개소

## 8호기
형 명 | MSB1200 | 제조일자 | 2024.05.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 1 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 2 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 3 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 4 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 5 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 6 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 7 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 8 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 9 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 10 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 11 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 12 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 13 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 14 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 15 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 16 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 17 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 18 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.35 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 19 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 20 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 21 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 22 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 23 | 2.18 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 24 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 25 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 26 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 27 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 28 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 29 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 30 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 31 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 32 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 33 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 34 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 35 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 36 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 37 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 38 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 39 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 40 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 41 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 42 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 43 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 44 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 45 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 46 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 47 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 48 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 49 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 50 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 51 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 52 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 53 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 54 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 55 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 56 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 57 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 58 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 59 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 60 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 61 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 62 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 63 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 64 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 65 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 66 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 67 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 68 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 69 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 70 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 71 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 72 | 2.18 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 73 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 74 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 75 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 76 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 77 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 78 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 79 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 80 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 81 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 82 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 83 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 84 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 85 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 86 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 87 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 88 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 89 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 90 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 91 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 92 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 93 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 94 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 95 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 96 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 97 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 98 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 99 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 100 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 101 | 2.2 | 0.36 | 22 | 0.35 | 102.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 102 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 103 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 104 | 2.18 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 105 | 2.18 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 106 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 107 | 2.18 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 108 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 109 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 110 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 111 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 112 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 113 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 114 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 115 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 116 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 117 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 118 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 119 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 120 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 121 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 122 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 123 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 124 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 125 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 126 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 127 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 128 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 129 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 130 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 131 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 132 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 133 | 2.18 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 134 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 135 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 136 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 137 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 138 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 139 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 140 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 141 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 142 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 143 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 144 | 2.18 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 145 | 2.18 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 146 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 147 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 148 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 149 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 150 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 151 | 2.18 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 152 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 153 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 154 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 155 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 156 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 157 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 158 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 159 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 160 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 161 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 162 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 163 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 164 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 165 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 166 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 167 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 168 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 169 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 170 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 171 | 2.18 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 172 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 173 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 174 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 175 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 176 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 177 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 178 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 179 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 180 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 181 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 182 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 183 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 184 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 185 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 186 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 187 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 188 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 189 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 190 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 191 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 192 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 193 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 194 | 2.18 | 0.35 | 22 | 0.35 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 195 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 196 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 197 | 2.18 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 198 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 199 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 200 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 201 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.35 | 102.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 202 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 203 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 204 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 205 | 2.18 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 206 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 207 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 208 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 209 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 210 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 211 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 212 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 213 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 214 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 215 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 216 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.35 | 105.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 217 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 218 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.35 | 108.6%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 219 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 220 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 221 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 222 | 2.17 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 223 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 224 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 225 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 226 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 227 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 228 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.35 | 102.9%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 229 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.35 | 117.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 230 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 231 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 232 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 233 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 234 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 235 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 236 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.35 | 120%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 237 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.35 | 97.14%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 238 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.35 | 111.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 239 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.35 | 114.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 8호기 | 240 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.35 | 100%
평균 |  |  |  | 2.1902 | 0.39442 |  |  | 112.7%
최대값 |  |  |  | 2.2 | 0.42 |  |  | 120%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 0.34 |  |  | 97.14%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.19V/EA / 0.34~0.42mΩ 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영 불가개소

## 9호기
형 명 | MSB1200 | 제조일자 | 2024.05.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 1 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 2 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 3 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 4 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 5 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 6 | 2.2 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 7 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 8 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 9 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 10 | 2.2 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 11 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 12 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 13 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 14 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 15 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 16 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 17 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 18 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 19 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 20 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 21 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 22 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 23 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 24 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 25 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 26 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 27 | 2.18 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 28 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 29 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 30 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 31 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 32 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 33 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 34 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 35 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 36 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 37 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 38 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 39 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 40 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 41 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 42 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 43 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 44 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 45 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 46 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 47 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 48 | 2.18 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 49 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 50 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 51 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 52 | 2.18 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 53 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 54 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 55 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 56 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 57 | 2.2 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 58 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 59 | 2.2 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 60 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 61 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 62 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 63 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 64 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 65 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 66 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 67 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 68 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 69 | 2.2 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 70 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 71 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 72 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 73 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 74 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 75 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 76 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 77 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 78 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 79 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 80 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 81 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 82 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 83 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 84 | 2.19 | 0.3 | 22 | 0.37 | 81.08%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 85 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 86 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 87 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 88 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 89 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 90 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 91 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 92 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 93 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 94 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 95 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 96 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 97 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 98 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 99 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 100 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.37 | 108.1%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 101 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 102 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 103 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 104 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 105 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 106 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 107 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 108 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 109 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 110 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 111 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 112 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 113 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 114 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 115 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 116 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 117 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 118 | 2.18 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 119 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 120 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 121 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 122 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 123 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 124 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 125 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 126 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 127 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 128 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 129 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 130 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 131 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 132 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 133 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 134 | 2.2 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 135 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 136 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 137 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 138 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 139 | 2.19 | 0.3 | 22 | 0.37 | 81.08%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 140 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 141 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 142 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 143 | 2.18 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 144 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 145 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 146 | 2.18 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 147 | 2.18 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 148 | 2.18 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 149 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 150 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 151 | 2.18 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 152 | 2.18 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 153 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 154 | 2.18 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 155 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 156 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 157 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 158 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 159 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 160 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 161 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 162 | 2.18 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 163 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 164 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 165 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 166 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 167 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 168 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 169 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 170 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 171 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 172 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 173 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 174 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 175 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 176 | 2.18 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 177 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 178 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 179 | 2.18 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 180 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 181 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 182 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 183 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 184 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 185 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 186 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 187 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 188 | 2.19 | 0.3 | 22 | 0.37 | 81.08%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 189 | 2.18 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 190 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 191 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 192 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 193 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 194 | 2.2 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 195 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 196 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 197 | 2.18 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 198 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 199 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 200 | 2.19 | 0.3 | 22 | 0.37 | 81.08%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 201 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 202 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 203 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 204 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 205 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.37 | 105.4%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 206 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 207 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 208 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 209 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 210 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 211 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 212 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 213 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 214 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 215 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 216 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 217 | 2.19 | 0.37 | 22 | 0.37 | 100%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 218 | 2.18 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 219 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 220 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 221 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 222 | 2.2 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 223 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 224 | 2.18 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 225 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 226 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 227 | 2.18 | 0.38 | 22 | 0.37 | 102.7%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 228 | 2.19 | 0.31 | 22 | 0.37 | 83.78%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 229 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 230 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 231 | 2.19 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 232 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 233 | 2.19 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 234 | 2.19 | 0.36 | 22 | 0.37 | 97.3%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 235 | 2.19 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 236 | 2.2 | 0.3 | 22 | 0.37 | 81.08%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 237 | 2.2 | 0.33 | 22 | 0.37 | 89.19%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 238 | 2.2 | 0.32 | 22 | 0.37 | 86.49%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 239 | 2.2 | 0.35 | 22 | 0.37 | 94.59%
2026-06-22 | HD현대중공업 | 9호기 | 240 | 2.19 | 0.34 | 22 | 0.37 | 91.89%
평균 |  |  |  | 2.1911 | 0.34379 |  |  | 92.92%
최대값 |  |  |  | 2.2 | 0.4 |  |  | 108.1%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.3 |  |  | 81.08%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.19V/EA / 0.30~0.40mΩ 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영 불가개소