## 산업용
형 명 | RP60-12 | 제조일자 | 2021.06.30 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 1 | 13.6 | 7.2 |  | 22 | 7.3 | 98.63%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 2 | 13.58 | 7.15 |  | 22 | 7.3 | 97.95%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 3 | 13.6 | 7.32 |  | 22 | 7.3 | 100.3%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 4 | 13.61 | 7.27 |  | 22 | 7.3 | 99.59%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 5 | 13.58 | 7.25 |  | 22 | 7.3 | 99.32%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 6 | 13.57 | 7.05 |  | 22 | 7.3 | 96.58%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 7 | 13.63 | 7.26 |  | 22 | 7.3 | 99.45%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 8 | 13.59 | 7.19 |  | 22 | 7.3 | 98.49%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 9 | 13.61 | 7.1 |  | 22 | 7.3 | 97.26%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 10 | 13.59 | 7.07 |  | 22 | 7.3 | 96.85%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 11 | 13.58 | 7.29 |  | 22 | 7.3 | 99.86%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 12 | 13.59 | 7.35 |  | 22 | 7.3 | 100.7%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 13 | 13.5 | 7.11 |  | 22 | 7.3 | 97.4%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 14 | 13.5 | 7.12 |  | 22 | 7.3 | 97.53%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 15 | 13.56 | 7.25 |  | 22 | 7.3 | 99.32%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 16 | 13.55 | 7.14 |  | 22 | 7.3 | 97.81%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 17 | 13.56 | 7.3 |  | 22 | 7.3 | 100%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 18 | 13.59 | 7.24 |  | 22 | 7.3 | 99.18%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 19 | 13.67 | 7.21 |  | 22 | 7.3 | 98.77%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 20 | 13.55 | 7.25 |  | 22 | 7.3 | 99.32%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 21 | 13.59 | 7.17 |  | 22 | 7.3 | 98.22%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 22 | 13.61 | 7.11 |  | 22 | 7.3 | 97.4%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 23 | 13.64 | 7.1 |  | 22 | 7.3 | 97.26%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 24 | 13.5 | 7.12 |  | 22 | 7.3 | 97.53%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 25 | 13.52 | 7.13 |  | 22 | 7.3 | 97.67%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 26 | 13.56 | 7.25 |  | 22 | 7.3 | 99.32%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 27 | 13.55 | 7.15 |  | 22 | 7.3 | 97.95%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 28 | 13.57 | 7.28 |  | 22 | 7.3 | 99.73%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 29 | 13.6 | 7.06 |  | 22 | 7.3 | 96.71%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 30 | 13.6 | 7.03 |  | 22 | 7.3 | 96.3%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 31 | 13.59 | 7.16 |  | 22 | 7.3 | 98.08%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 32 | 13.6 | 7.1 |  | 22 | 7.3 | 97.26%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 33 | 13.62 | 7.34 |  | 22 | 7.3 | 100.5%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 34 | 13.62 | 6.93 |  | 22 | 7.3 | 94.93%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 35 | 13.6 | 7.1 |  | 22 | 7.3 | 97.26%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 36 | 측 |  |  | 22 | 7.3 | 0%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 37 | 정 |  |  | 22 | 7.3 | 0%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 38 | 불 |  |  | 22 | 7.3 | 0%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 39 | 가 |  |  | 22 | 7.3 | 0%
2022-11-16 | 넥센타이어 창녕공장 | 수배전실 UPS용 | 40 |  |  |  | 22 | 7.3 | 0%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진