## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2019.07.01 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 1 | 13.25 | 2.63 |  | 29 | 2.3 | 114.3%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 2 | 13.22 | 2.58 |  | 29 | 2.3 | 112.2%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 3 | 13.4 | 2.75 |  | 29 | 2.3 | 119.6%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 4 | 13.37 | 2.78 |  | 29 | 2.3 | 120.9%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 5 | 13.38 | 2.96 |  | 29 | 2.3 | 128.7%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 6 | 13.18 | 2.57 |  | 29 | 2.3 | 111.7%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 7 | 13.37 | 3.03 |  | 29 | 2.3 | 131.7%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 8 | 13.1 | 2.6 |  | 29 | 2.3 | 113%
2023-07-19 | 롯데마트 포항점 | DC전원용 | 9 | 13.2 | 2.59 |  | 29 | 2.3 | 112.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기용
형 명 | GB150 | 제조일자 | 2023.03.27 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 1 | 13.1 | 3.01 |  | 26 | - | #VALUE!
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 2 | 13.12 | 3.05 |  | 26 | - | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진