## 조작전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2019.07.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 1 | 13.62 | 2.86 |  | 2.3 | 124.3%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 2 | 13.59 | 2.8 |  | 2.3 | 121.7%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 3 | 13.88 | 2.97 |  | 2.3 | 129.1%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 4 | 13.59 | 3.53 |  | 2.3 | 153.5%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 5 | 11.54 | OFF |  | 2.3 | #VALUE!
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 6 | 13.57 | 2.87 |  | 2.3 | 124.8%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 7 | 12.68 | 5.54 |  | 2.3 | 240.9%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 8 | 13.06 | 4.32 |  | 2.3 | 187.8%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 9 | 13.64 | 2.89 |  | 2.3 | 125.7%
평균 |  |  |  | 13.2411 | 3.4725 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.88 | 5.54 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 11.54 | 2.8 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | GB150 | 제조일자 | 2023.03.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 발전기시동용 | 1 | 13.13 | - |  | - | #VALUE!
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 발전기시동용 | 2 | 13.13 | - |  | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.13 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.13 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.13 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진