## 조작전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.04.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 1 | 13.29 | 2.19 |  | 2.3 | 95.22%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 2 | 13.28 | 2.31 |  | 2.3 | 100.4%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 3 | 13.3 | 2.29 |  | 2.3 | 99.57%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 4 | 13.29 | 2.28 |  | 2.3 | 99.13%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 5 | 13.27 | 2.21 |  | 2.3 | 96.09%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 6 | 13.29 | 2.28 |  | 2.3 | 99.13%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 7 | 13.29 | 2.3 |  | 2.3 | 100%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 8 | 13.27 | 2.4 |  | 2.3 | 104.3%
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 9 | 13.27 | 2.29 |  | 2.3 | 99.57%
평균 |  |  |  | 13.2833 | 2.2833 |  |  | 99.28%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 2.4 |  |  | 104.3%
최소값 |  |  |  | 13.27 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP150-12 | 제조일자 | 2024.10.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 발전기시동용 | 1 | 13.11 | 2.94 |  | - | #VALUE!
2024-03-26 | 롯데마트 포항점 | 발전기시동용 | 2 | 13.13 | 2.95 |  | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.12 | 2.945 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.13 | 2.95 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.11 | 2.94 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진