## 신관 조작전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2024.04.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 1 | 13.25 | 2.54 | 24 | 2.3 | 110.4%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 2 | 13.27 | 2.44 | 24 | 2.3 | 106.1%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 3 | 13.29 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 4 | 13.26 | 2.42 | 24 | 2.3 | 105.2%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 5 | 13.25 | 2.39 | 24 | 2.3 | 103.9%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 6 | 13.26 | 2.36 | 24 | 2.3 | 102.6%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 7 | 13.26 | 2.38 | 24 | 2.3 | 103.5%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 8 | 13.24 | 2.42 | 24 | 2.3 | 105.2%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 조작전원용 | 9 | 13.24 | 2.41 | 24 | 2.3 | 104.8%
평균 |  |  |  | 13.2578 | 2.4111 |  |  | 104.8%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.54 |  |  | 110.4%
최소값 |  |  |  | 13.24 | 2.34 |  |  | 101.7%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약 2년 2. .부동충전전압 및 내부 저항 : 이상없음 3. 4#,#7번 전지 볼트 풀림 현항 발생 → 볼트부 재조임 완료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기
형 명 | RP150 | 제조일자 | 2024.10.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 발전기 | 1 | 13.13 | 3.02 | 23 | 2.8 | 107.9%
2026-03-27 | 롯데마트 포항점 | 발전기 | 2 | 13.25 | 2.54 | 23 | 2.8 | 90.71%
평균 |  |  |  | 13.19 | 2.78 |  |  | 99.29%
최대값 |  |  |  | 13.25 | 3.02 |  |  | 107.9%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.54 |  |  | 90.71%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 1년67개월 2. 내부 저항 및 부동충전전압 : 이상없음 3. 정상사용 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진