## 1~165번
서부발전 축전지 점검 결과
일자 : 2018/5/3 (측정시간: 15:30~16:30) 점검자: 박성철 차장 (CS팀) 송리규 차장, 박진수 사원(연구소)
No | 전압(V) | 저항(mΩ) | 비고 | No | 전압(V) | 저항(mΩ) | 비고 | No | 전압(V) | 저항(mΩ) | 비고
1 | 2.04 | 0.42 |  | 56 | 2.04 | 0.5 |  | 111 | 2.06 | 0.33
2 | 2.03 | 0.34 |  | 57 | 2.05 | 0.36 |  | 112 | 2.06 | 0.32
3 | 2.02 | 0.34 |  | 58 | 2.03 | 0.31 |  | 113 | 2.04 | 0.34
4 | 2.02 | 0.32 |  | 59 | 2.03 | 0.32 |  | 114 | 2.03 | 0.31
5 | 2.02 | 0.33 |  | 60 | 2.03 | 0.32 |  | 115 | 2.02 | 0.34
6 | 2.03 | 0.32 |  | 61 | 1.99 | 0.34 |  | 116 | 2.04 | 0.33
7 | 2.05 | 0.34 |  | 62 | 2.02 | 0.34 |  | 117 | 2.03 | 0.33
8 | 2.02 | 0.37 |  | 63 | 2.03 | 0.34 |  | 118 | 2.03 | 0.32
9 | 2.03 | 0.33 |  | 64 | 2.04 | 0.32 |  | 119 | 2.02 | 0.32
10 | 2.03 | 0.34 |  | 65 | 2.03 | 0.33 |  | 120 | 2.03 | 0.34
11 | 2.04 | 0.33 |  | 66 | 2.03 | 0.36 |  | 121 | 2.03 | 0.35
12 | 2.04 | 0.35 |  | 67 | 2.04 | 0.35 |  | 122 | 2.03 | 0.33
13 | 2.04 | 0.35 |  | 68 | 2.05 | 0.34 |  | 123 | 2.03 | 0.36
14 | 2.04 | 0.33 |  | 69 | 2.05 | 0.33 |  | 124 | 2.03 | 0.33
15 | 2 | 0.36 |  | 70 | 2.06 | 0.32 |  | 125 | 2.03 | 0.35
16 | 2.02 | 0.36 |  | 71 | 2.05 | 0.32 |  | 126 | 2.03 | 0.33
17 | 2.05 | 0.39 |  | 72 | 2.03 | 0.33 |  | 127 | 2.03 | 0.32
18 | 2.01 | 0.37 |  | 73 | 2.02 | 0.33 |  | 128 | 2.02 | 0.33
19 | 2.04 | 0.34 |  | 74 | 2.01 | 0.34 |  | 129 | 2.02 | 0.33
20 | 2.05 | 0.35 |  | 75 | 2.01 | 0.35 |  | 130 | 2.02 | 0.33
21 | 2.04 | 0.31 |  | 76 | 2.01 | 0.34 |  | 131 | 2.03 | 0.35
22 | 2.03 | 0.33 |  | 77 | 2.02 | 0.34 |  | 132 | 2.03 | 0.32
23 | 2.04 | 0.34 |  | 78 | 2.02 | 0.35 |  | 133 | 2.05 | 0.34
24 | 2.03 | 0.35 |  | 79 | 2.02 | 0.34 |  | 134 | 2.02 | 0.35
25 | 2.05 | 0.38 |  | 80 | 2.03 | 0.33 |  | 135 | 2.03 | 0.34
26 | 2.04 | 0.33 |  | 81 | 2.03 | 0.34 |  | 136 | 2.02 | 0.34
27 | 2.05 | 0.34 |  | 82 | 2.03 | 0.32 |  | 137 | 2.05 | 0.31
28 | 2.06 | 0.35 |  | 83 | 2.02 | 0.32 |  | 138 | 2.05 | 0.33
29 | 2.06 | 0.32 |  | 84 | 2.04 | 0.32 |  | 139 | 2.05 | 0.34
30 | 2.05 | 0.31 |  | 85 | 2.06 | 0.54 |  | 140 | 2.03 | 0.37
31 | 2.05 | 0.31 |  | 86 | 2.05 | 0.33 |  | 141 | 2.07 | 0.35
32 | 2.04 | 0.33 |  | 87 | 2.06 | 0.33 |  | 142 | 2.06 | 0.34
33 | 2.04 | 0.33 |  | 88 | 2.05 | 0.35 |  | 143 | 2.07 | 0.32
34 | 2.05 | 0.34 |  | 89 | 2.06 | 0.43 |  | 144 | 2.06 | 0.35
35 | 2.04 | 0.49 |  | 90 | 2.05 | 0.33 |  | 145 | 2.06 | 0.34
36 | 2.05 | 0.33 |  | 91 | 2.05 | 0.34 |  | 146 | 2.05 | 0.32
37 | 2.04 | 0.32 |  | 92 | 2.04 | 0.54 |  | 147 | 2.06 | 0.33
38 | 2.02 | 0.32 |  | 93 | 2.07 | 0.34 |  | 148 | 2.06 | 0.55
39 | 2.03 | 0.35 |  | 94 | 2.03 | 0.36 |  | 149 | 2.04 | 0.35
40 | 2.03 | 0.33 |  | 95 | 2.07 | 0.34 |  | 150 | 2.04 | 0.35
41 | 2.03 | 0.36 |  | 96 | 2.07 | 0.33 |  | 151 | 2.01 | 0.36
42 | 2.01 | 0.69 |  | 97 | 2.08 | 0.33 |  | 152 | 2.04 | 0.37
43 | 2.03 | 0.35 |  | 98 | 2.07 | 0.33 |  | 153 | 2.07 | 0.32
44 | 2.04 | 0.33 |  | 99 | 2.02 | 0.69 |  | 154 | 2.07 | 0.34
45 | 2.03 | 0.35 |  | 100 | 2.02 | 0.35 |  | 155 | 2.08 | 0.67
46 | 2.04 | 0.34 |  | 101 | 2.04 | 0.34 |  | 156 | 2.06 | 0.35
47 | 2.02 | 0.35 |  | 102 | 2.06 | 0.35 |  | 157 | 2.06 | 0.33
48 | 2.02 | 0.33 |  | 103 | 2.06 | 0.33 |  | 158 | 2.06 | 0.32
49 | 2.03 | 0.48 |  | 104 | 2.06 | 0.34 |  | 159 | 2.06 | 0.33
50 | 2.04 | 0.35 |  | 105 | 2.06 | 0.37 |  | 160 | 2.06 | 0.34
51 | 2.05 | 0.35 |  | 106 | 205 | 0.54 |  | 161 | 2.05 | 0.33
52 | 2.02 | 0.35 |  | 107 | 2.06 | 0.31 |  | 162 | 2.05 | 0.54
53 | 2.03 | 0.35 |  | 108 | 2.06 | 0.34 |  | 163 | 2.06 | 0.34
54 | 2.04 | 0.33 |  | 109 | 2.06 | 0.32 |  | 164 | 2.05 | 0.36
55 | 2.05 | 0.34 |  | 110 | 2.06 | 0.35 |  | 165 | 2.05 | 0.36

## 166~330번
No | 전압(V) | 저항(mΩ) | 비고 | No | 전압(V) | 저항(mΩ) | 비고 | No | 전압(V) | 저항(mΩ) | 비고
166 | 2.04 | 0.35 |  | 221 | 2.02 | 0.32 |  | 276 | 2.03 | 0.33
167 | 2.06 | 0.34 |  | 222 | 2.02 | 0.36 |  | 277 | 2.07 | 0.46
168 | 2.07 | 0.36 |  | 223 | 2.06 | 0.38 |  | 278 | 2.04 | 0.33
169 | 2.06 | 0.34 |  | 224 | 2.05 | 0.33 |  | 279 | 2.05 | 0.36
170 | 2.04 | 0.34 |  | 225 | 2.05 | 0.34 |  | 280 | 2.03 | 0.34
171 | 2.06 | 0.33 |  | 226 | 2.05 | 0.34 |  | 281 | 2.05 | 0.35
172 | 2.07 | 0.35 |  | 227 | 2.05 | 0.34 |  | 282 | 2.03 | 0.33
173 | 2.05 | 0.35 |  | 228 | 2.05 | 0.34 |  | 283 | 2.05 | 0.55
174 | 2.06 | 0.33 |  | 229 | 2.05 | 0.54 |  | 284 | 2.04 | 0.35
175 | 2.07 | 0.54 |  | 230 | 2.05 | 0.32 |  | 285 | 2.06 | 0.38
176 | 2.07 | 0.34 |  | 231 | 2.05 | 0.35 |  | 286 | 2.05 | 0.35
177 | 2.04 | 0.34 |  | 232 | 2.04 | 0.36 |  | 287 | 2.04 | 0.32
178 | 2.04 | 0.34 |  | 233 | 2.04 | 0.37 |  | 288 | 2.05 | 0.33
179 | 2.06 | 0.32 |  | 234 | 2.04 | 0.35 |  | 289 | 2.05 | 0.35
180 | 2.05 | 0.32 |  | 235 | 2.04 | 0.34 |  | 290 | 2.06 | 0.67
181 | 2.06 | 0.32 |  | 236 | 2.03 | 0.68 |  | 291 | 2.06 | 0.32
182 | 2.05 | 0.64 |  | 237 | 2.09 | 0.34 |  | 292 | 2.05 | 0.34
183 | 2.06 | 0.34 |  | 238 | 2.09 | 0.36 |  | 293 | 2.05 | 0.33
184 | 2.05 | 0.31 |  | 239 | 2.05 | 0.34 |  | 294 | 2.05 | 0.32
185 | 2.06 | 0.35 |  | 240 | 2.06 | 0.34 |  | 295 | 2.06 | 0.33
186 | 2.06 | 0.34 |  | 241 | 2.07 | 0.36 |  | 296 | 2.04 | 0.35
187 | 2.05 | 0.32 |  | 242 | 2.06 | 0.34 |  | 297 | 2.05 | 0.51
188 | 2.07 | 0.36 |  | 243 | 2.06 | 0.54 |  | 298 | 2.06 | 0.31
189 | 2.06 | 0.52 |  | 244 | 2.06 | 0.34 |  | 299 | 2.06 | 0.34
190 | 1.97 | 0.54 | 회수전지 활성화품(95번) | 245 | 2.06 | 0.33 |  | 300 | 2.05 | 0.34
191 | 1.91 | 0.63 | 회수전지 활성화품(96번) | 246 | 2.04 | 0.35 |  | 301 | 2.06 | 0.35
192 | 2.04 | 0.34 |  | 247 | 2.03 | 0.37 |  | 302 | 2.06 | 0.33
193 | 2.04 | 0.35 |  | 248 | 2.07 | 0.33 |  | 303 | 2.07 | 0.32
194 | 2.04 | 0.34 |  | 249 | 2.07 | 0.36 |  | 304 | 2.05 | 0.35
195 | 2.05 | 0.34 |  | 250 | 2.05 | 0.34 |  | 305 | 2.02 | 0.35
196 | 2.03 | 0.36 |  | 251 | 2.04 | 0.33 |  | 306 | 2.04 | 0.33
197 | 2.03 | 0.33 |  | 252 | 2.04 | 0.35 |  | 307 | 2.03 | 0.33
198 | 2.02 | 0.34 |  | 253 | 2.03 | 0.32 |  | 308 | 2.04 | 0.36
199 | 2.03 | 0.34 |  | 254 | 2.03 | 0.35 |  | 309 | 2.04 | 0.35
200 | 2.02 | 0.36 |  | 255 | 2.03 | 0.35 |  | 310 | 2.02 | 0.32
201 | 2.02 | 0.34 |  | 256 | 2.03 | 0.34 |  | 311 | 2.01 | 0.36
202 | 2.03 | 0.35 |  | 257 | 2.04 | 0.32 |  | 312 | 2.04 | 0.33
203 | 2.03 | 0.34 |  | 258 | 2.03 | 0.35 |  | 313 | 2.03 | 0.32
204 | 2.03 | 0.34 |  | 259 | 2.03 | 0.34 |  | 314 | 2.03 | 0.32
205 | 2.03 | 0.37 |  | 260 | 2.03 | 0.33 |  | 315 | 2.02 | 0.33
206 | 2 | 0.34 |  | 261 | 2.03 | 0.32 |  | 316 | 2.03 | 0.32
207 | 2.04 | 0.31 |  | 262 | 2.04 | 0.34 |  | 317 | 2.04 | 0.34
208 | 2.03 | 0.34 |  | 263 | 2.03 | 0.34 |  | 318 | 2.04 | 0.31
209 | 2.05 | 0.33 |  | 264 | 2.02 | 0.37 |  | 319 | 2.04 | 0.32
210 | 2.04 | 0.32 |  | 265 | 2.03 | 0.35 |  | 320 | 2.03 | 0.34
211 | 2.05 | 0.3 |  | 266 | 2.03 | 0.33 |  | 321 | 2.03 | 0.49
212 | 2.03 | 0.34 |  | 267 | 2.04 | 0.34 |  | 322 | 2.04 | 0.33
213 | 2.02 | 0.35 |  | 268 | 2.04 | 0.33 |  | 323 | 2.04 | 0.33
214 | 2.01 | 0.36 |  | 269 | 2.03 | 0.32 |  | 324 | 2.02 | 0.35
215 | 2.01 | 0.33 |  | 270 | 2.03 | 0.35 |  | 325 | 2.02 | 0.36
216 | 2.03 | 0.31 |  | 271 | 2.01 | 0.36 |  | 326 | 2.03 | 0.34
217 | 2.01 | 0.33 |  | 272 | 2.03 | 0.34 |  | 327 | 2.03 | 0.34
218 | 2.03 | 0.32 |  | 273 | 2.03 | 0.33 |  | 328 | 2.03 | 0.34
219 | 2.02 | 0.3 |  | 274 | 2.01 | 0.34 |  | 329 | 2.03 | 0.34
220 | 2.03 | 0.35 |  | 275 | 2.03 | 0.34 |  | 330 | 2.03 | 0.36

## 정리
특이사항
측정순서 | cell 번호 |  | 16:00 경 |  | 17:00 방전 말기
1 | 169-195 |  | 전압(V) | 저항(mΩ) | 전압(V) | 저항(mΩ)
2 | 141-168 | 183 | 2.06 | 0.34 | 2.02 | 0.39
3 | 223-249 | 184 | 2.05 | 0.31 | 2.01 | 0.36
4 | 85-112 | 185 | 2.06 | 0.35 | 2.01 | 0.38
5 | 277-303 | 186 | 2.06 | 0.34 | 2.02 | 0.35
6 | 29-56 | 187 | 2.05 | 0.32 | 2 | 0.37
7 | 1-28, 304-330 | 188 | 2.07 | 0.36 | 2.02 | 0.41
8 | 57-84 | 189 | 2.06 | 0.52 | 2 | 0.56
9 | 250-276 | 190 | 1.97 | 0.54 | 1.88 | 0.61
10 | 113-140 | 191 | 1.91 | 0.63 | 1.78 | 0.7
11 | 196-222