## 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.11.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 1 | 13.16 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 2 | 13.18 | 2.4 | 25 | 2.3 | 104.3%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 3 | 13.19 | 2.42 | 25 | 2.3 | 105.2%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 4 | 13.12 | 2.32 | 25 | 2.3 | 100.9%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 5 | 13.17 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 6 | 13.06 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 7 | 13.15 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 8 | 13.16 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 9 | 13.08 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 10 | 13.13 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 11 | 13.14 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 12 | 13.14 | 2.42 | 25 | 2.3 | 105.2%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 13 | 13.1 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 14 | 13.12 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 15 | 13.08 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 16 | 13.16 | 2.3 | 25 | 2.3 | 100%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 17 | 13.17 | 2.32 | 25 | 2.3 | 100.9%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | DC전원용 | 18 | 13.17 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
평균 |  |  |  | 13.1378 | 2.3583 |  |  | 102.5%
최대값 |  |  |  | 13.19 | 2.42 |  |  | 105.2%
최소값 |  |  |  | 13.06 | 2.3 |  |  | 100%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2019.12.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 1 | 13.21 | 6.07 | 25 | 3.3 | 183.9%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 2 | 13.26 | 5.74 | 25 | 3.3 | 173.9%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 3 | 13.32 | 5.3 | 25 | 3.3 | 160.6%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 4 | 12.98 | 6.78 | 25 | 3.3 | 205.5%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 5 | 12.81 | 7.98 | 25 | 3.3 | 241.8%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 6 | 12.69 | 7.69 | 25 | 3.3 | 233%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 7 | 13.32 | 5.11 | 25 | 3.3 | 154.8%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 8 | 13.24 | 5.91 | 25 | 3.3 | 179.1%
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 조작전원용 | 9 | 13.25 | 5.2 | 25 | 3.3 | 157.6%
평균 |  |  |  | 13.12 | 6.1978 |  |  | 187.8%
최대값 |  |  |  | 13.32 | 7.98 |  |  | 241.8%
최소값 |  |  |  | 12.69 | 5.11 |  |  | 154.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 3. 교체권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | ITX200-12 (아트라스 社) | 제조일자 | 2025.06.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.11 | 2.66 | 21 | - | #VALUE!
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.12 | 2.79 | 21 | - | #VALUE!
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.12 | 2.72 | 21 | - | #VALUE!
2026-04-08 | 롯데마트 거제점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.11 | 2.65 | 21 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.115 | 2.705 | 21 |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.12 | 2.79 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.11 | 2.65 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 :이상없음 3. 부족충전으로 전압 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호