## 정류기
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 20.01.22 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 1 | 13.28 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 2 | 13.27 | 2.22 |  | 25 | 2.3 | 96.52%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 3 | 13.25 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 4 | 13.27 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 5 | 13.25 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 6 | 13.27 | 2.31 |  | 25 | 2.3 | 100.4%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 7 | 13.28 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 8 | 13.25 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 9 | 13.32 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 10 | 13.33 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 11 | 13.27 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 12 | 13.27 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 13 | 13.33 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 14 | 13.32 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 15 | 13.29 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 16 | 13.3 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 17 | 13.29 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 18 | 13.29 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 22.02.20 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 1 | 13.07 | 5.82 |  | 25 | 6.8 | 85.59%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 5.64 |  | 25 | 6.8 | 82.94%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 3 | 13.06 | 5.89 |  | 25 | 6.8 | 86.62%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 4 | 13.09 | 5.55 |  | 25 | 6.8 | 81.62%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 5 | 13.08 | 5.46 |  | 25 | 6.8 | 80.29%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 6 | 13.09 | 5.62 |  | 25 | 6.8 | 82.65%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 7 | 13.09 | 5.71 |  | 25 | 6.8 | 83.97%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 8 | 13.08 | 5.53 |  | 25 | 6.8 | 81.32%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 9 | 13.1 | 5.36 |  | 25 | 6.8 | 78.82%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기
형 명 | RP 200-12 | 제조일자 | 22.06.27 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 발전기 | 1 | 13.16 | 2.25 |  | 22 | 2.8 | 80.36%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 발전기 | 2 | 13.16 | 2.23 |  | 22 | 2.8 | 79.64%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 발전기 | 3 | 13.16 | 2.22 |  | 22 | 2.8 | 79.29%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 발전기 | 4 | 13.16 | 2.25 |  | 22 | 2.8 | 80.36%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 전산실
형 명 | ES 30-12 | 제조일자 | 21.05.15 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 1 | 13.32 | 10.59 |  | 20 | 9 | 117.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 2 | 13.35 | 11.62 |  | 20 | 9 | 129.1%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 3 | 13.31 | 10.33 |  | 20 | 9 | 114.8%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 4 | 13.32 | 10.56 |  | 20 | 9 | 117.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 5 | 13.32 | 10.65 |  | 20 | 9 | 118.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 6 | 13.34 | 10.71 |  | 20 | 9 | 119%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 7 | 13.31 | 10.07 |  | 20 | 9 | 111.9%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 8 | 13.35 | 11.25 |  | 20 | 9 | 125%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 9 | 13.31 | 10.08 |  | 20 | 9 | 112%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 10 | 13.32 | 10.56 |  | 20 | 9 | 117.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 11 | 13.37 | 10.56 |  | 20 | 9 | 117.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 12 | 13.41 | 10.57 |  | 20 | 9 | 117.4%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 13 | 13.37 | 11.13 |  | 20 | 9 | 123.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 14 | 13.36 | 10.45 |  | 20 | 9 | 116.1%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 15 | 13.35 | 10.81 |  | 20 | 9 | 120.1%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 16 | 13.35 | 10.5 |  | 20 | 9 | 116.7%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 17 | 13.31 | 10.01 |  | 20 | 9 | 111.2%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 18 | 13.32 | 11.75 |  | 20 | 9 | 130.6%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 19 | 13.33 | 10.93 |  | 20 | 9 | 121.4%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 20 | 13.31 | 10.51 |  | 20 | 9 | 116.8%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 21 | 13.38 | 10.74 |  | 20 | 9 | 119.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 22 | 13.37 | 10.56 |  | 20 | 9 | 117.3%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 23 | 13.36 | 10.57 |  | 20 | 9 | 117.4%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 24 |  |  |  | 20 | 9 | 공간 협소 측정불가
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 25 | 13.32 | 10.09 |  | 20 | 9 | 112.1%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 26 | 13.33 | 9.99 |  | 20 | 9 | 111%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 27 | 13.34 | 11.35 |  | 20 | 9 | 126.1%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 28 | 13.36 | 9.99 |  | 20 | 9 | 111%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 29 |  |  |  | 20 | 9 | 공간 협소 측정불가
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 30 | 13.35 | 10.93 |  | 20 | 9 | 121.4%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 31 | 13.34 | 10.99 |  | 20 | 9 | 122.1%
2023-04-05 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 32 | 13.39 | 11.16 |  | 20 | 9 | 124%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진