## 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.01.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 1 | 13.31 | 2.36 | 27 | 2.3 | 102.6%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 2 | 13.28 | 2.28 | 27 | 2.3 | 99.13%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 3 | 13.27 | 2.34 | 27 | 2.3 | 101.7%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 4 | 13.29 | 2.35 | 27 | 2.3 | 102.2%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 5 | 13.26 | 2.31 | 27 | 2.3 | 100.4%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 6 | 13.31 | 2.47 | 27 | 2.3 | 107.4%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 7 | 13.3 | 2.33 | 27 | 2.3 | 101.3%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 8 | 13.31 | 2.4 | 27 | 2.3 | 104.3%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 9 | 13.32 | 2.34 | 27 | 2.3 | 101.7%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 10 | 13.33 | 2.46 | 27 | 2.3 | 107%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 11 | 13.26 | 2.35 | 27 | 2.3 | 102.2%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 12 | 13.27 | 2.43 | 27 | 2.3 | 105.7%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 13 | 13.34 | 2.44 | 27 | 2.3 | 106.1%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 14 | 13.33 | 2.38 | 27 | 2.3 | 103.5%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 15 | 13.28 | 2.34 | 27 | 2.3 | 101.7%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 16 | 13.29 | 2.32 | 27 | 2.3 | 100.9%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 17 | 13.31 | 2.38 | 27 | 2.3 | 103.5%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 18 | 13.28 | 2.35 | 27 | 2.3 | 102.2%
평균 |  |  |  | 13.2967 | 2.3683 |  |  | 103%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 2.47 |  |  | 107.4%
최소값 |  |  |  | 13.26 | 2.28 |  |  | 99.13%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 사용시간종료 도래에 따른 제품구매 권유(사용시간 :약 4년) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.02.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 1 | 13.06 | 5.96 | 28 | 6.8 | 87.65%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 5.81 | 28 | 6.8 | 85.44%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 3 | 13.05 | 6.09 | 28 | 6.8 | 89.56%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 4 | 13.08 | 5.78 | 28 | 6.8 | 85%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 5 | 13.08 | 5.57 | 28 | 6.8 | 81.91%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 6 | 13.09 | 5.64 | 28 | 6.8 | 82.94%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 7 | 13.08 | 5.88 | 28 | 6.8 | 86.47%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 8 | 13.1 | 5.74 | 28 | 6.8 | 84.41%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 9 | 13.13 | 5.55 | 28 | 6.8 | 81.62%
평균 |  |  |  | 13.0833 | 5.78 |  |  | 85%
최대값 |  |  |  | 13.13 | 6.09 |  |  | 89.56%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 5.55 |  |  | 81.62%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.32V / 25℃기준) 으로 상향조정 요청 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.06.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.14 | 2.4 | 23 | 2.8 | 85.71%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.15 | 2.38 | 23 | 2.8 | 85%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.15 | 2.38 | 23 | 2.8 | 85%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.14 | 2.41 | 23 | 2.8 | 86.07%
평균 |  |  |  | 13.145 | 2.3925 | 23 |  | 85.45%
최대값 |  |  |  | 13.15 | 2.41 |  |  | 86.07%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.38 |  |  | 85%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 :이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실
형 명 | ES 3012 | 제조일자 | 2021.05.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 1 | 13.32 | 11.65 | 19 | 12 | 97.08%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 2 | 13.36 | 12.88 | 19 | 12 | 107.3%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 3 | 13.31 | 11.32 | 19 | 12 | 94.33%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 4 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 5 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 6 | 13.32 | 11.86 | 19 | 12 | 98.83%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 7 | 13.31 | 11.38 | 19 | 12 | 94.83%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 8 | 13.36 | 12.46 | 19 | 12 | 103.8%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 9 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 10 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 11 | 13.34 | 11.72 | 19 | 12 | 97.67%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 12 | 13.31 | 11.18 | 19 | 12 | 93.17%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 13 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 14 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 15 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 16 | 13.33 | 12.3 | 19 | 12 | 102.5%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 17 | 13.35 | 11.35 | 19 | 12 | 94.58%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 18 | 13.32 | 11.02 | 19 | 12 | 91.83%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 19 | 13.32 | 10.88 | 19 | 12 | 90.67%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 20 | 13.34 | 12.26 | 19 | 12 | 102.2%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 21 | 13.35 | 11.01 | 19 | 12 | 91.75%
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 22 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-25 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 23 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-26 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 24 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-27 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 25 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-28 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 26 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-29 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 27 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 28 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 29 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 30 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 31 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
2024-05-24 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 32 |  |  | 19 | 12 | 공간 협소 측정불가
평균 |  |  |  | 13.3314 | 11.6621 |  |  | 99.38%
최대값 |  |  |  | 13.36 | 12.88 |  |  | 107.3%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 10.88 |  |  | 94.33%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압:이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호