## 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.01.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 1 | 13.3 | 2.61 | 26 | 2.37 | 110.1%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 2 | 13.28 | 2.52 | 26 | 2.37 | 106.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 3 | 13.26 | 2.58 | 26 | 2.37 | 108.9%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 4 | 13.3 | 2.62 | 26 | 2.37 | 110.5%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 5 | 13.27 | 2.54 | 26 | 2.37 | 107.2%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 6 | 13.29 | 2.72 | 26 | 2.37 | 114.8%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 7 | 13.28 | 2.59 | 26 | 2.37 | 109.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 8 | 13.28 | 2.67 | 26 | 2.37 | 112.7%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 9 | 13.32 | 2.57 | 26 | 2.37 | 108.4%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 10 | 13.33 | 2.71 | 26 | 2.37 | 114.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 11 | 13.27 | 2.62 | 26 | 2.37 | 110.5%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 12 | 13.28 | 2.71 | 26 | 2.37 | 114.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 13 | 13.34 | 2.72 | 26 | 2.37 | 114.8%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 14 | 13.33 | 2.57 | 26 | 2.37 | 108.4%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 15 | 13.28 | 2.59 | 26 | 2.37 | 109.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 16 | 13.3 | 2.55 | 26 | 2.37 | 107.6%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 17 | 13.31 | 2.62 | 26 | 2.37 | 110.5%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 정류기 | 18 | 13.29 | 2.61 | 26 | 2.37 | 110.1%
평균 |  |  |  | 13.295 | 2.6178 |  |  | 110.5%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 2.72 |  |  | 114.8%
최소값 |  |  |  | 13.26 | 2.52 |  |  | 106.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 권장기대수명 초과 사용으로 인한 구매권유(사용시간 :5년 초과) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.02.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 2024.05 측정치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 1 | 13.04 | 6.56 | 26 | 5.78 | 113.5%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 2 | 13.11 | 6.39 | 26 | 5.78 | 110.6%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 3 | 13 | 6.51 | 26 | 5.78 | 112.6%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 4 | 13.12 | 5.99 | 26 | 5.78 | 103.6%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 5 | 13.11 | 5.91 | 26 | 5.78 | 102.2%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 6 | 13.07 | 6 | 26 | 5.78 | 103.8%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 7 | 13.1 | 6.16 | 26 | 5.78 | 106.6%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 8 | 13.12 | 5.99 | 26 | 5.78 | 103.6%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 9 | 13.14 | 5.87 | 26 | 5.78 | 101.6%
평균 |  |  |  | 13.09 | 6.1533 |  |  | 106.5%
최대값 |  |  |  | 13.14 | 6.56 |  |  | 113.5%
최소값 |  |  |  | 13 | 5.87 |  |  | 101.6%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.32V / 25℃기준) 으로 상향조정 요청 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.06.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.14 | 2.52 | 26 | 2.39 | 105.4%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.15 | 2.49 | 26 | 2.39 | 104.2%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.14 | 2.47 | 26 | 2.39 | 103.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.14 | 2.53 | 26 | 2.39 | 105.9%
평균 |  |  |  | 13.1425 | 2.5025 | 26 |  | 104.7%
최대값 |  |  |  | 13.15 | 2.53 |  |  | 105.9%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.47 |  |  | 103.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 :이상없음 3. 권장기대수명 초과사용(사용기간 : 3年)로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실
형 명 | ES 30-12 | 제조일자 | 2021.05.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 1 | 13.32 | 12.25 | 25 | 11.66 | 105.1%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 2 | 13.32 | 12.54 | 25 | 11.66 | 107.5%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 3 | 13.31 | 12.14 | 25 | 11.66 | 104.1%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 4 | 13.35 | 13.37 | 25 | 11.66 | 114.7%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 5 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 6 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 7 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 8 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 9 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 10 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 11 | 13.34 | 11.91 | 25 | 11.66 | 102.1%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 12 | 13.31 | 11.65 | 25 | 11.66 | 99.91%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 13 | 13.36 | 11.8 | 25 | 11.66 | 101.2%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 14 | 13.32 | 12.86 | 25 | 11.66 | 110.3%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 15 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 16 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 17 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 18 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 19 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 20 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 21 | 13.31 | 11.53 | 25 | 11.66 | 98.89%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 22 | 13.32 | 11.32 | 25 | 11.66 | 97.08%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 23 | 13.33 | 12.33 | 25 | 11.66 | 105.7%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 24 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 25 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 26 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 27 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 28 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 29 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 30 |  |  | 25 | 11.66 | 공간 협소 측정불가
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 31 | 13.36 | 11.25 | 25 | 11.66 | 96.48%
2025-06-09 | 롯데마트 통영점 | 전산실 정류기 | 32 | 13.37 | 12.1 | 25 | 11.66 | 103.8%
평균 |  |  |  | 13.3323 | 12.0808 |  |  | 107.8%
최대값 |  |  |  | 13.37 | 13.37 |  |  | 114.7%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 11.25 |  |  | 104.1%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압:이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호