## 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.01.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 1 | 13.29 | 2.74 | 26 | 2.3 | 119.1%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 2 | 13.29 | 2.59 | 26 | 2.3 | 112.6%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 3 | 13.29 | 2.73 | 26 | 2.3 | 118.7%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 4 | 13.29 | 2.77 | 26 | 2.3 | 120.4%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 5 | 13.29 | 2.65 | 26 | 2.3 | 115.2%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 6 | 13.29 | 2.86 | 26 | 2.3 | 124.3%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 7 | 13.29 | 2.73 | 26 | 2.3 | 118.7%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 8 | 13.29 | 2.84 | 26 | 2.3 | 123.5%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 9 | 13.29 | 2.68 | 26 | 2.3 | 116.5%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 10 | 13.29 | 2.86 | 26 | 2.3 | 124.3%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 11 | 13.29 | 2.71 | 26 | 2.3 | 117.8%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 12 | 13.29 | 2.83 | 26 | 2.3 | 123%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 13 | 13.29 | 2.88 | 26 | 2.3 | 125.2%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 14 | 13.29 | 2.62 | 26 | 2.3 | 113.9%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 15 | 13.29 | 2.68 | 26 | 2.3 | 116.5%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 16 | 13.29 | 2.68 | 26 | 2.3 | 116.5%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 17 | 13.29 | 2.75 | 26 | 2.3 | 119.6%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | DC전원용 | 18 | 13.29 | 2.72 | 26 | 2.3 | 118.3%
평균 |  |  |  | 13.29 | 2.74 |  |  | 119.1%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.88 |  |  | 125.2%
최소값 |  |  |  | 13.29 | 2.59 |  |  | 112.6%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 권장기대수명 초과 사용으로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.02.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 1 | 13.02 | 7.49 | 25 | 6.8 | 110.1%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 7.48 | 25 | 6.8 | 110%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 3 | 12.97 | 7.67 | 25 | 6.8 | 112.8%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 4 | 13.08 | 6.82 | 25 | 6.8 | 100.3%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 5 | 13.12 | 6.57 | 25 | 6.8 | 96.62%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 6 | 13.14 | 6.61 | 25 | 6.8 | 97.21%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 7 | 13.09 | 6.94 | 25 | 6.8 | 102.1%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 8 | 13.12 | 6.84 | 25 | 6.8 | 100.6%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 조작전원용 | 9 | 13.14 | 6.38 | 25 | 6.8 | 93.82%
평균 |  |  |  | 13.0844 | 6.9778 |  |  | 102.6%
최대값 |  |  |  | 13.14 | 7.67 |  |  | 112.8%
최소값 |  |  |  | 12.97 | 6.38 |  |  | 93.82%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.32V / 25℃기준) 으로 상향조정 요청 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.06.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.18 | 2.6 | 21 | 2.8 | 92.86%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.18 | 2.57 | 21 | 2.8 | 91.79%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.18 | 2.56 | 21 | 2.8 | 91.43%
2026-04-08 | 롯데마트 통영점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.18 | 2.6 | 21 | 2.8 | 92.86%
평균 |  |  |  | 13.18 | 2.5825 | 21 |  | 92.23%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 2.6 |  |  | 92.86%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.56 |  |  | 91.43%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 :이상없음 3. 권장기대수명 초과사용으로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호