## 정류기
형 명 | SD150 | 제조일자 | 2012.11.28 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 1 | 13.26 | 6.1 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 2 | 13.26 | 4.78 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 3 | 13.24 | 3.66 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 4 | 13.28 | 4.74 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 5 | 13.25 | 6.08 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 6 | 13.24 | 6.62 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 7 | 13.19 | 3.74 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 8 | 13.18 | 4.54 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 9 | 13.18 | 3.27 |  |  |  | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 10 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 11 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 12 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 13 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 14 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 15 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 16 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 17 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 18 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 19 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 20 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 21 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 22 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 23 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 24 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 25 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 26 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 27 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 28 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 29 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 30 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 31 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 32 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 33 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 34 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 35 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 36 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 37 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 38 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 39 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 40 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 41 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 42 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 43 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 44 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 45 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 46 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 47 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 48 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 49 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 50 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 51 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 52 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 53 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 54 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 55 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 56 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 57 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 58 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 59 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 60 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 61 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 62 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 63 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 64 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 65 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 66 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 67 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 68 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 69 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 70 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 71 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 72 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 73 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 74 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 75 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 76 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 77 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 78 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 79 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 정류기 | 80 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.28 | 6.62 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.18 | 3.27 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2012.12.26 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 2단 1열 설치, 메인 케이블 보호관 有 2. 일반적인 배티러 수명 초과하여 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 점검결과 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESH200 | 제조일자 | 2017.09.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 1 | 13.09 | 5.63 |  |  | 3.4 | 165.6%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 2 | 13.18 | 4.71 |  |  | 3.4 | 138.5%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 3 | 13.18 | 4.7 |  |  | 3.4 | 138.2%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 4 | 13.13 | 4.54 |  |  | 3.4 | 133.5%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 8 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 9 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 10 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 11 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 12 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 13 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 14 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 15 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 16 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 17 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 18 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 19 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 20 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 21 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 22 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 23 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 24 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 25 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 26 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 27 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 28 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 29 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 30 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 31 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 32 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 33 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 34 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 35 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 36 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 37 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 38 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 39 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 40 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 41 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 42 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 43 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 44 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 45 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 46 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 47 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 48 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 49 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 50 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 51 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 52 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 53 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 54 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 55 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 56 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 57 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 58 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 59 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 60 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 61 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 62 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 63 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 64 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 65 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 66 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 67 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 68 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 69 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 70 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 71 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 72 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 73 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 74 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 75 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 76 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 77 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 78 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 79 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 비상발전기 | 80 |  |  |  | 14 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.18 | 5.63 |  |  |  | 165.6%
|  |  |  | 13.09 | 4.54 |  |  |  | 133.5%
설치 일자 | 2017.10.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상단 커버 설치, 2조 병렬 설치 2. 기대수명종료로 인해 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 점검결과 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 방송장비용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2012.08.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 1 | 13.41 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 2 | 13.64 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 3 | 13.56 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 4 | 13.46 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 5 |  |  |  |  | 2.3
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 6 |  |  |  |  | 2.3
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 7 |  |  |  |  | 2.3
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 8 |  |  |  |  | 2.3
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 9 |  |  |  |  | 2.3
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 10 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 11 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 12 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 13 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 14 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 15 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 16 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 17 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 18 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 19 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 20 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 21 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 22 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 23 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 24 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 25 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 26 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 27 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 28 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 29 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 30 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 31 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 32 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 33 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 34 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 35 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 36 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 37 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 38 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 39 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 40 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 41 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 42 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 43 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 44 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 45 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 46 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 47 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 48 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 49 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 50 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 51 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 52 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 53 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 54 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 55 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 56 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 57 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 58 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 59 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 60 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 61 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 62 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 63 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 64 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 65 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 66 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 67 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 68 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 69 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 70 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 71 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 72 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 73 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 74 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 75 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 76 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 77 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 78 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 79 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-13 | 우산주공3단지 | 방송장비용 | 80 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.64 | 2.27 |  |  |  | 98.7%
|  |  |  | 13.41 | 2.23 |  |  |  | 96.96%
설치 일자 | 2023.01.06 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 점검결과 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]