## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2021.03.26 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 1 | 13.41 | 4.17 | 28 | 4.1 | 101.7%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 2 | 13.45 | 4.18 | 28 | 4.1 | 102%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 3 | 13.44 | 4.19 | 28 | 4.1 | 102.2%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 4 | 13.46 | 4.18 | 28 | 4.1 | 102%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 5 | 13.48 | 4.17 | 28 | 4.1 | 101.7%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 6 | 13.45 | 4.19 | 28 | 4.1 | 102.2%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 7 | 13.47 | 4.02 | 28 | 4.1 | 98.05%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 8 | 13.51 | 4.17 | 28 | 4.1 | 101.7%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 9 | 13.53 | 4.25 | 28 | 4.1 | 103.7%
평균 |  |  |  | 13.4667 | 4.1689 |  |  | 101.7%
최대값 |  |  |  | 13.53 | 4.25 |  |  | 103.7%
최소값 |  |  |  | 13.41 | 4.02 |  |  | 98.05%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.43V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 4. 사용시간종료 도래에 따른 제품구매 권유(사용시간 :3년) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2021.02.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 1 | 13.45 | 2.71 | 27 | 2.8 | 96.79%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 2 | 13.34 | 2.75 | 27 | 2.8 | 98.21%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 3 | 13.34 | 2.68 | 27 | 2.8 | 95.71%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 4 | 13.4 | 2.67 | 27 | 2.8 | 95.36%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 5 | 13.45 | 2.63 | 27 | 2.8 | 93.93%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 6 | 13.48 | 2.61 | 27 | 2.8 | 93.21%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 7 | 13.45 | 2.61 | 27 | 2.8 | 93.21%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 8 | 13.44 | 2.58 | 27 | 2.8 | 92.14%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 9 | 13.49 | 2.63 | 27 | 2.8 | 93.93%
평균 |  |  |  | 13.4267 | 2.6522 |  |  | 94.72%
최대값 |  |  |  | 13.49 | 2.75 |  |  | 98.21%
최소값 |  |  |  | 13.34 | 2.58 |  |  | 92.14%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.47V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 4. 사용시간종료 도래에 따른 제품구매 권유(사용시간 :3년) 5. 철함 - 케이블 보호캡 설치 권고 →화재예방활동 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.02.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.32 | 2.21 | 23 | 2.8 | 78.93%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.31 | 2.21 | 23 | 2.8 | 78.93%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.32 | 2.21 | 23 | 2.8 | 78.93%
2024-05-21 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.31 | 2.19 | 23 | 2.8 | 78.21%
평균 |  |  |  | 13.315 | 2.205 | 23 |  | 78.75%
최대값 |  |  |  | 13.32 | 2.21 |  |  | 78.93%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 2.19 |  |  | 78.21%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.31V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호