## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2025.07.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 1 | 13.68 | 3.76 | 33 | 4.1 | 91.71%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 2 | 13.47 | 3.71 | 33 | 4.1 | 90.49%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 3 | 13.66 | 3.76 | 33 | 4.1 | 91.71%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 4 | 13.47 | 3.77 | 33 | 4.1 | 91.95%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 5 | 13.42 | 3.73 | 33 | 4.1 | 90.98%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 6 | 13.52 | 3.74 | 33 | 4.1 | 91.22%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 7 | 13.48 | 3.76 | 33 | 4.1 | 91.71%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 8 | 13.43 | 3.76 | 33 | 4.1 | 91.71%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 9 | 13.46 | 3.7 | 33 | 4.1 | 90.24%
평균 |  |  |  | 13.51 | 3.7433 |  |  | 91.3%
최대값 |  |  |  | 13.68 | 3.77 |  |  | 91.95%
최소값 |  |  |  | 13.42 | 3.7 |  |  | 90.24%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.51V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2025.07.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 1 | 13.45 | 2.84 | 33 | 2.8 | 101.4%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 2 | 13.45 | 2.83 | 33 | 2.8 | 101.1%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 3 | 13.46 | 2.78 | 33 | 2.8 | 99.29%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 4 | 13.4 | 2.8 | 33 | 2.8 | 100%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 5 | 13.4 | 2.79 | 33 | 2.8 | 99.64%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 6 | 13.41 | 2.79 | 33 | 2.8 | 99.64%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 7 | 13.38 | 2.77 | 33 | 2.8 | 98.93%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 8 | 13.39 | 2.77 | 33 | 2.8 | 98.93%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 9 | 13.36 | 2.78 | 33 | 2.8 | 99.29%
평균 |  |  |  | 13.4111 | 2.7944 |  |  | 99.8%
최대값 |  |  |  | 13.46 | 2.84 |  |  | 101.4%
최소값 |  |  |  | 13.36 | 2.77 |  |  | 98.93%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.41V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 4. 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2025.07.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.3 | 2.35 | 31 | 2.8 | 83.93%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.31 | 2.39 | 31 | 2.8 | 85.36%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.3 | 2.31 | 31 | 2.8 | 82.5%
2025-07-31 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.3 | 2.36 | 31 | 2.8 | 84.29%
평균 |  |  |  | 13.3025 | 2.3525 | 31 |  | 84.02%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 2.39 |  |  | 85.36%
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.31 |  |  | 82.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.30V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호