## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2025.07.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 1 | 13.4 | 3.65 | 27 | 4.1 | 89.02%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 2 | 13.41 | 3.67 | 27 | 4.1 | 89.51%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 3 | 13.43 | 3.68 | 27 | 4.1 | 89.76%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 4 | 13.49 | 3.67 | 27 | 4.1 | 89.51%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 5 | 13.44 | 3.61 | 27 | 4.1 | 88.05%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 6 | 13.49 | 3.65 | 27 | 4.1 | 89.02%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 7 | 13.61 | 3.66 | 27 | 4.1 | 89.27%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 8 | 13.52 | 3.68 | 27 | 4.1 | 89.76%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 조작전원용 | 9 | 13.61 | 3.69 | 27 | 4.1 | 90%
평균 |  |  |  | 13.4889 | 3.6622 |  |  | 89.32%
최대값 |  |  |  | 13.61 | 3.69 |  |  | 90%
최소값 |  |  |  | 13.4 | 3.61 |  |  | 88.05%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.51V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2025.07.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 1 | 13.32 | 2.84 | 27 | 2.8 | 101.4%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 2 | 13.33 | 2.83 | 27 | 2.8 | 101.1%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 3 | 13.33 | 2.78 | 27 | 2.8 | 99.29%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 4 | 13.36 | 2.8 | 27 | 2.8 | 100%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 5 | 13.38 | 2.79 | 27 | 2.8 | 99.64%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 6 | 13.35 | 2.79 | 27 | 2.8 | 99.64%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 7 | 공간협소로 점검불가 |  | 27 | 2.8 | 0%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 8 | 13.42 | 2.77 | 27 | 2.8 | 98.93%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | DC조작용 | 9 | 13.44 | 2.77 | 27 | 2.8 | 98.93%
평균 |  |  |  | 13.3662 | 2.7962 |  |  | 88.77%
최대값 |  |  |  | 13.44 | 2.84 |  |  | 101.4%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.77 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.41V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 4. 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2025.07.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.28 | 2.28 | 26 | 2.8 | 81.43%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.28 | 2.29 | 26 | 2.8 | 81.79%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.28 | 2.29 | 26 | 2.8 | 81.79%
2026-06-26 | 이마트 영천점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.29 | 2.26 | 26 | 2.8 | 80.71%
평균 |  |  |  | 13.2825 | 2.28 |  |  | 81.43%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.29 |  |  | 81.79%
최소값 |  |  |  | 13.28 | 2.26 |  |  | 80.71%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항:이상없음 3. 충전 전압 : 과충전(13.30V/EA) 상태로 충전 전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호