## 조작전원용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2020.12.19 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 1 | 13.31 | 4.08 |  | 28 | 4.1 | 99.51%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 2 | 13.31 | 4.05 |  | 28 | 4.1 | 98.78%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 3 | 13.31 | 4.04 |  | 28 | 4.1 | 98.54%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 4 | 13.31 | 4.07 |  | 28 | 4.1 | 99.27%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 5 | 13.31 | 4.01 |  | 28 | 4.1 | 97.8%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 6 | 13.31 | 4.03 |  | 28 | 4.1 | 98.29%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 7 | 13.27 | 4.06 |  | 28 | 4.1 | 99.02%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 8 | 13.28 | 4.06 |  | 28 | 4.1 | 99.02%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 9 | 13.29 | 4.06 |  | 28 | 4.1 | 99.02%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2020.12.04 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 1 | 13.27 | 2.74 |  | 28 | 2.8 | 97.86%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 2 | 13.29 | 2.73 |  | 28 | 2.8 | 97.5%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 3 | 13.3 | 2.76 |  | 28 | 2.8 | 98.57%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 4 | 13.3 | 2.74 |  | 28 | 2.8 | 97.86%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 5 | 13.31 | 2.83 |  | 28 | 2.8 | 101.1%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 6 | 13.28 | 2.86 |  | 28 | 2.8 | 102.1%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 7 | 13.26 | 2.71 |  | 28 | 2.8 | 96.79%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 8 | 13.26 | 2.72 |  | 28 | 2.8 | 97.14%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 9 | 13.25 | 2.77 |  | 28 | 2.8 | 98.93%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기실
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.03.04 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 발전기용 | 1 | 13.24 | 2.33 |  | 26 | 2.8 | 83.21%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 발전기용 | 2 | 13.25 | 2.35 |  | 26 | 2.8 | 83.93%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 발전기용 | 3 | 13.24 | 2.28 |  | 26 | 2.8 | 81.43%
2023-07-06 | 이마트 경산점 | 발전기용 | 4 | 13.24 | 2.32 |  | 26 | 2.8 | 82.86%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진