## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2020.12.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 1 | 13.18 | 2.93 | 28 | 2.8 | 104.6%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 2 | 13.2 | 2.93 | 28 | 2.8 | 104.6%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 3 | 13.22 | 2.92 | 28 | 2.8 | 104.3%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 4 | 13.21 | 2.95 | 28 | 2.8 | 105.4%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 5 | 13.22 | 2.96 | 28 | 2.8 | 105.7%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 6 | 13.2 | 2.92 | 28 | 2.8 | 104.3%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 7 | 13.18 | 2.89 | 28 | 2.8 | 103.2%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 8 | 13.18 | 2.92 | 28 | 2.8 | 104.3%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 9 | 13.16 | 2.97 | 28 | 2.8 | 106.1%
평균 |  |  |  | 13.1944 | 2.9322 |  |  | 104.7%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 2.97 |  |  | 106.1%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 2.89 |  |  | 103.2%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 부동충전 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.19V/EA / 2.89~2.97mΩ 3. 사용기간 : 3년 7개월 → 기대수명 종료 도래에 따른 구매 검토 요청 4. 단자 조임 및 인디게이터 상태 : 양호 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2020.12.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 1 | 13.22 | 4.38 | 28 | 4.1 | 106.8%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 2 | 13.23 | 4.33 | 28 | 4.1 | 105.6%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 3 | 13.23 | 4.3 | 28 | 4.1 | 104.9%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 4 | 13.22 | 4.36 | 28 | 4.1 | 106.3%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 5 | 13.23 | 4.29 | 28 | 4.1 | 104.6%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 6 | 13.23 | 4.31 | 28 | 4.1 | 105.1%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 7 | 13.19 | 4.43 | 28 | 4.1 | 108%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 8 | 13.2 | 4.39 | 28 | 4.1 | 107.1%
2024-07-09 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 9 | 13.2 | 4.41 | 28 | 4.1 | 107.6%
평균 |  |  |  | 13.2167 | 4.3556 |  |  | 106.2%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 4.43 |  |  | 108%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 4.29 |  |  | 104.6%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 부동충전 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.21V/EA / 4.29~4.41mΩ 3. 사용기간 : 3년 7개월 → 기대수명 종료 도래에 따른 구매 검토 요청 4. 단자 조임 및 인디게이터 상태 : 양호 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.03.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-09 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.23 | 2.28 | 26 | 2.8 | 81.43%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.24 | 2.27 | 26 | 2.8 | 81.07%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.22 | 2.2 | 26 | 2.8 | 78.57%
2024-07-09 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.24 | 2.2 | 26 | 2.8 | 78.57%
평균 |  |  |  | 13.2325 | 2.2375 |  |  | 79.91%
최대값 |  |  |  | 13.24 | 2.28 |  |  | 81.43%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 2.2 |  |  | 78.57%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 부동충전 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.23V/EA / 2.20~2.28mΩ 3. 단자 조임 및 인디케이터 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호