## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2020.12.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 24년 점검 평균값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 1 | 13.19 | 3.12 | 28 | 2.93 | 106.5%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 2 | 13.21 | 3.11 | 28 | 2.93 | 106.1%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 3 | 13.23 | 3.06 | 28 | 2.93 | 104.4%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 4 | 13.22 | 3.05 | 28 | 2.93 | 104.1%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 5 | 공간협소로 점검불가 |  | 28 | 2.93 | 0%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 6 | 공간협소로 점검불가 |  | 28 | 2.93 | 0%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 7 | 13.18 | 3.11 | 28 | 2.93 | 106.1%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 8 | 13.18 | 3.09 | 28 | 2.93 | 105.5%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | DC전원용 | 9 | 13.16 | 3.17 | 28 | 2.93 | 108.2%
평균 |  |  |  | 13.1957 | 3.1014 |  |  | 82.33%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 3.17 |  |  | 108.2%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 3.05 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →3.05~3.17mΩ /13.20V/EA 3. 단자조임 이상없음 4. 권장사용시간(3年) 초과사용으로 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
인디게이터 상태

## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2020.12.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 24년 점검 평균값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 1 | 13.24 | 4.93 | 28 | 4.36 | 113.1%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 2 | 13.23 | 4.73 | 28 | 4.36 | 108.5%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 3 | 13.24 | 4.77 | 28 | 4.36 | 109.4%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 4 | 13.24 | 4.83 | 28 | 4.36 | 110.8%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 5 | 13.23 | 4.78 | 28 | 4.36 | 109.6%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 6 | 13.25 | 4.78 | 28 | 4.36 | 109.6%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 7 | 13.18 | 5.02 | 28 | 4.36 | 115.1%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 8 | 13.2 | 5 | 28 | 4.36 | 114.7%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 조작전원용 | 9 | 13.19 | 5.11 | 28 | 4.36 | 117.2%
평균 |  |  |  | 13.2222 | 4.8833 |  |  | 112%
최대값 |  |  |  | 13.25 | 5.11 |  |  | 117.2%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 4.73 |  |  | 108.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →4.73~5.11mΩ / 13.22V/EA 3. 단자조임 이상없음 4. 권장사용시간(3年)초과 사용하여 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.03.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 24년 점검 평균값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.33 | 2.24 | 28 | 2.24 | 100%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.33 | 2.26 | 28 | 2.24 | 100.9%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.33 | 2.2 | 28 | 2.24 | 98.21%
2025-07-21 | 이마트 경산점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.33 | 2.23 | 28 | 2.24 | 99.55%
평균 |  |  |  | 13.33 | 2.2325 |  |  | 99.67%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.26 |  |  | 100.9%
최소값 |  |  |  | 13.33 | 2.2 |  |  | 98.21%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항: 이상없음 →2.20~2.26mΩ 3. 부동충전전압 : 13.33V/EA로 높다고 판단 →13.1~13.2V/EA 로 전압 강하 권고(25℃ 기준) 4. 단자조임 이상없음 5.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호