## 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-09 | 한국남동발전 여수발전본부 | 지하1층 배터리실 | BS | VGS2000 | 200 | 2017.08.10 | 2017.09.28 | 0.58 | 56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.82 | 141.4% |  | Max. | 2.23 | 0.99 | 170.7%
2 | 2.21 | 0.99 | 170.7% |  | Min | 2.16 | 0.59 | 101.7%
3 | 2.21 | 0.73 | 125.9%
4 | 2.22 | 0.82 | 141.4%
5 | 2.22 | 0.95 | 163.8% |  | Total(V) | 123.76 | 2.21
6 | 2.22 | 0.8 | 137.9%
7 | 2.21 | 0.79 | 136.2%
8 | 2.23 | 0.85 | 146.6% |  | * #28번, #31번 10시간율 자체 방전시 열등셀로 확인되어 고객사측에서 해당 셀만 신규 유상구매 교체 예정
9 | 2.21 | 0.74 | 127.6% |  | * 전수 신규 대개체는 차년도 별도 고객사 내부 검토후 진행 예정
10 | 2.22 | 0.93 | 160.3% |  | * 냉난방기 미존재로 하절기 온도 관리 불가함에 따라 관련 설비 설치/운용 권고함 (환풍기만 운용)
11 | 2.23 | 0.71 | 122.4% |  | * 보안 운용처로 사진 촬영 불가
12 | 2.23 | 0.68 | 117.2%
13 | 2.23 | 0.77 | 132.8%
14 | 2.23 | 0.72 | 124.1%
15 | 2.22 | 0.79 | 136.2%
16 | 2.23 | 0.73 | 125.9%
17 | 2.23 | 0.77 | 132.8%
18 | 2.2 | 0.82 | 141.4%
19 | 2.21 | 0.78 | 134.5%
20 | 2.21 | 0.75 | 129.3%
21 | 2.22 | 0.71 | 122.4%
22 | 2.2 | 0.67 | 115.5%
23 | 2.2 | 0.68 | 117.2%
24 | 2.19 | 0.71 | 122.4%
25 | 2.23 | 0.74 | 127.6%
26 | 2.23 | 0.81 | 139.7%
27 | 2.23 | 0.82 | 141.4%
28 | 2.17 | 0.89 | 153.4% | 유상교체 예정
29 | 2.22 | 0.87 | 150%
30 | 2.22 | 0.66 | 113.8%
31 | 2.16 | 0.88 | 151.7% | 유상교체 예정
32 | 2.21 | 0.77 | 132.8%
33 | 2.23 | 0.77 | 132.8%
34 | 2.21 | 0.68 | 117.2%
35 | 2.2 | 0.63 | 108.6%
36 | 2.2 | 0.7 | 120.7%
37 | 2.22 | 0.68 | 117.2%
38 | 2.21 | 0.69 | 119%
39 | 2.21 | 0.64 | 110.3%
40 | 2.2 | 0.81 | 139.7%
41 | 2.21 | 0.68 | 117.2%
42 | 2.22 | 0.81 | 139.7%
43 | 2.21 | 0.63 | 108.6%
44 | 2.18 | 0.71 | 122.4%
45 | 2.21 | 0.65 | 112.1%
46 | 2.17 | 0.8 | 137.9%
47 | 2.22 | 0.63 | 108.6%
48 | 2.18 | 0.78 | 134.5%
49 | 2.2 | 0.69 | 119%
50 | 2.19 | 0.68 | 117.2%
51 | 2.2 | 0.59 | 101.7%
52 | 2.21 | 0.93 | 160.3%
53 | 2.22 | 0.64 | 110.3%
54 | 2.2 | 0.7 | 120.7%
55 | 2.2 | 0.73 | 125.9%
56 | 2.2 | 0.79 | 136.2%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## sheet1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-06-09 | 한국남동발전 여수발전본부 | 종합사옥 지하1층 배터리실 | BS | VGS2000 | 200 | 2017.08.10 | 2017.09.28 | 0.24 | 56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.34 | 141.7% |  | Max. | 2.23 | 0.41049 | 171%
2 | 2.21 | 0.41049 | 171% |  | Min | 2.16 | 0.24463 | 101.9%
3 | 2.21 | 0.30268 | 126.1%
4 | 2.22 | 0.34 | 141.7%
5 | 2.22 | 0.3939 | 164.1% |  | Total(V) | 123.76 | 2.21
6 | 2.22 | 0.33171 | 138.2%
7 | 2.21 | 0.32756 | 136.5%
8 | 2.23 | 0.35244 | 146.8%
9 | 2.21 | 0.30683 | 127.8% |  | 0.34 | 0.41463 | 0.24
10 | 2.22 | 0.38561 | 160.7% |  | 0.82 | 2.4118 | 0.57882
11 | 2.23 | 0.29439 | 122.7%
12 | 2.23 | 0.28195 | 117.5%
13 | 2.23 | 0.31927 | 133%
14 | 2.23 | 0.29854 | 124.4%
15 | 2.22 | 0.32756 | 136.5%
16 | 2.23 | 0.30268 | 126.1%
17 | 2.23 | 0.31927 | 133%
18 | 2.2 | 0.34 | 141.7%
19 | 2.21 | 0.32341 | 134.8%
20 | 2.21 | 0.31098 | 129.6%
21 | 2.22 | 0.29439 | 122.7%
22 | 2.2 | 0.2778 | 115.8%
23 | 2.2 | 0.28195 | 117.5%
24 | 2.19 | 0.29439 | 122.7%
25 | 2.23 | 0.30683 | 127.8%
26 | 2.23 | 0.33585 | 139.9%
27 | 2.23 | 0.34 | 141.7%
28 | 2.17 | 0.36902 | 153.8%
29 | 2.22 | 0.36073 | 150.3%
30 | 2.22 | 0.27366 | 114%
31 | 2.16 | 0.36488 | 152%
32 | 2.21 | 0.31927 | 133%
33 | 2.23 | 0.31927 | 133%
34 | 2.21 | 0.28195 | 117.5%
35 | 2.2 | 0.26122 | 108.8%
36 | 2.2 | 0.29024 | 120.9%
37 | 2.22 | 0.28195 | 117.5%
38 | 2.21 | 0.2861 | 119.2%
39 | 2.21 | 0.26537 | 110.6%
40 | 2.2 | 0.33585 | 139.9%
41 | 2.21 | 0.28195 | 117.5%
42 | 2.22 | 0.33585 | 139.9%
43 | 2.21 | 0.26122 | 108.8%
44 | 2.18 | 0.29439 | 122.7%
45 | 2.21 | 0.26951 | 112.3%
46 | 2.17 | 0.33171 | 138.2%
47 | 2.22 | 0.26122 | 108.8%
48 | 2.18 | 0.32341 | 134.8%
49 | 2.2 | 0.2861 | 119.2%
50 | 2.19 | 0.28195 | 117.5%
51 | 2.2 | 0.24463 | 101.9%
52 | 2.21 | 0.38561 | 160.7%
53 | 2.22 | 0.26537 | 110.6%
54 | 2.2 | 0.29024 | 120.9%
55 | 2.2 | 0.30268 | 126.1%
56 | 2.2 | 0.32756 | 136.5%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%