## 2발전소 통신실 UPS
형 명 | GSL200 | 제조일자 | 2023.05.12 |  |  | 점검 형태 |  | BS | 수량 |  | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 방전전 |  | 방전직후 |  | 방전10분 후 |  | 방전 30분 후 |  | 내부저항 참고치 (mΩ) | 증감율
|  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 1 | 13.21 | 2.22 | 12.42 | 2.31 | 12.44 | 2.19 | 12.43 | 2.18 | 2.3 | 96.52%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 2 | 13.22 | 2.19 | 12.4 | 2.31 | 12.45 | 2.19 | 12.43 | 2.21 | 2.3 | 95.22%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 3 | 13.2 | 2.22 | 12.42 | 2.33 | 12.46 | 2.2 | 12.44 | 2.22 | 2.3 | 96.52%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 4 | 13.22 | 2.19 | 12.4 | 2.3 | 12.45 | 2.22 | 12.43 | 2.22 | 2.3 | 95.22%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 5 | 13.15 | 2.17 | 12.41 | 2.32 | 12.45 | 2.36 | 12.43 | 2.23 | 2.3 | 94.35%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 6 | 13.19 | 2.23 | 12.4 | 2.32 | 12.45 | 2.34 | 12.43 | 2.26 | 2.3 | 96.96%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 7 | 13.25 | 2.19 | 12.39 | 2.26 | 12.44 | 2.11 | 12.43 | 2.14 | 2.3 | 95.22%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 8 | 13.21 | 2.19 | 12.4 | 2.26 | 12.45 | 2.12 | 12.43 | 2.15 | 2.3 | 95.22%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 9 | 13.2 | 2.21 | 12.42 | 2.32 | 12.46 | 2.13 | 12.44 | 2.17 | 2.3 | 96.09%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 10 | 13.14 | 2.19 | 12.41 | 2.22 | 12.45 | 2.15 | 12.43 | 2.15 | 2.3 | 95.22%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 11 | 13.19 | 2.24 | 12.41 | 2.34 | 12.44 | 2.17 | 12.43 | 2.19 | 2.3 | 97.39%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 12 | 13.22 | 2.27 | 12.4 | 2.42 | 12.44 | 2.36 | 12.43 | 2.31 | 2.3 | 98.7%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 13 | 13.19 | 2.25 | 12.42 | 2.37 | 12.45 | 2.27 | 12.44 | 2.24 | 2.3 | 97.83%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 14 | 13.16 | 2.22 | 12.42 | 2.29 | 12.45 | 2.26 | 12.43 | 2.23 | 2.3 | 96.52%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 15 | 13.12 | 2.2 | 12.42 | 2.29 | 12.45 | 2.26 | 12.43 | 2.22 | 2.3 | 95.65%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 16 | 13.22 | 2.23 | 12.43 | 2.29 | 12.46 | 2.24 | 12.45 | 2.16 | 2.3 | 96.96%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 17 | 13.17 | 2.24 | 12.43 | 2.29 | 12.45 | 2.28 | 12.43 | 2.18 | 2.3 | 97.39%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 18 | 13.18 | 2.25 | 12.43 | 2.31 | 12.46 | 2.29 | 12.44 | 2.19 | 2.3 | 97.83%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 19 | 13.24 | 2.26 | 12.41 | 2.36 | 12.44 | 2.27 | 12.42 | 2.22 | 2.3 | 98.26%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 20 | 13.18 | 2.22 | 12.42 | 2.25 | 12.44 | 2.24 | 12.43 | 2.24 | 2.3 | 96.52%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 21 | 13.22 | 2.24 | 12.42 | 2.29 | 12.45 | 2.25 | 12.43 | 2.21 | 2.3 | 97.39%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 22 | 13.21 | 2.24 | 12.42 | 2.22 | 12.44 | 2.18 | 12.43 | 2.22 | 2.3 | 97.39%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 23 | 13.17 | 2.24 | 12.44 | 2.32 | 12.45 | 2.19 | 12.44 | 2.24 | 2.3 | 97.39%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 24 | 13.18 | 2.23 | 12.43 | 2.2 | 12.44 | 2.17 | 12.43 | 2.2 | 2.3 | 96.96%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 25 | 13.25 | 2.25 | 12.43 | 2.22 | 12.46 | 2.13 | 12.44 | 2.18 | 2.3 | 97.83%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 26 | 13.25 | 2.23 | 12.42 | 2.2 | 12.44 | 2.16 | 12.43 | 2.18 | 2.3 | 96.96%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 27 | 13.22 | 2.23 | 12.44 | 2.24 | 12.46 | 2.15 | 12.44 | 2.18 | 2.3 | 96.96%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 28 | 13.16 | 2.21 | 12.44 | 2.18 | 12.45 | 2.16 | 12.43 | 2.13 | 2.3 | 96.09%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 29 | 13.23 | 2.24 | 12.43 | 2.24 | 12.45 | 2.17 | 12.43 | 2.3 | 2.3 | 97.39%
2024-01-16 | 한울원자력 | 2발전소 통신신UPS | 30 | 13.19 | 2.24 | 12.44 | 2.21 | 12.45 | 2.18 | 12.43 | 2.3 | 2.3 | 97.39%
MAX |  |  |  | 13.25 | 2.27 | 12.44 | 2.42 | 12.46 | 2.36 | 12.45 | 2.31
MIN |  |  |  | 13.12 | 2.17 | 12.39 | 2.18 | 12.44 | 2.11 | 12.42 | 2.13