## UPS150KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-12-18 | KBS광주방송총국 | UPS150KVA | AS | MSB | 400 | 2016-10-24 | 2016-11-02 | 0.38 | 180 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.44 | 115.8% |  | Max. | 2.24 | 0.57
2 | 2.24 | 0.47 | 123.7% |  | Min | 2.16 | 0.4
3 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
4 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
5 | 2.23 | 0.42 | 110.5% |  | Total(V) | 400.75 | 2.2264
6 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
7 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
8 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
9 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
10 | 2.24 | 0.41 | 107.9%
11 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
12 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
13 | 2.23 | 0.47 | 123.7%
14 | 2.23 | 0.51 | 134.2%
15 | 2.24 | 0.5 | 131.6%
16 | 2.23 | 0.56 | 147.4%
17 | 2.23 | 0.44 | 115.8%
18 | 2.18 | 0.46 | 121.1%
19 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
20 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
21 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
22 | 2.24 | 0.43 | 113.2%
23 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
24 | 2.17 | 0.45 | 118.4%
25 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
26 | 2.23 | 0.56 | 147.4%
27 | 2.24 | 0.57 | 150%
28 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
29 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
30 | 2.24 | 0.49 | 128.9%
31 | 2.21 | 0.44 | 115.8%
32 | 2.21 | 0.47 | 123.7%
33 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
34 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
35 | 2.22 | 0.45 | 118.4%
36 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
37 | 2.22 | 0.44 | 115.8%
38 | 2.22 | 0.48 | 126.3%
39 | 2.23 | 0.44 | 115.8%
40 | 2.21 | 0.43 | 113.2%
41 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
42 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
43 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
44 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
45 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
46 | 2.22 | 0.48 | 126.3%
47 | 2.22 | 0.4 | 105.3%
48 | 2.21 | 0.43 | 113.2%
49 | 2.22 | 0.43 | 113.2%
50 | 2.22 | 0.45 | 118.4%
51 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
52 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
53 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
54 | 2.22 | 0.44 | 115.8%
55 | 2.22 | 0.44 | 115.8%
56 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
57 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
58 | 2.22 | 0.49 | 128.9%
59 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
60 | 2.22 | 0.45 | 118.4%
61 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
62 | 2.22 | 0.41 | 107.9%
63 | 2.21 | 0.43 | 113.2%
64 | 2.22 | 0.5 | 131.6%
65 | 2.22 | 0.48 | 126.3%
66 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
67 | 2.21 | 0.49 | 128.9%
68 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
69 | 2.22 | 0.42 | 110.5%
70 | 2.21 | 0.44 | 115.8%
71 | 2.22 | 0.45 | 118.4%
72 | 2.22 | 0.43 | 113.2%
73 | 2.16 | 0.46 | 121.1%
74 | 2.16 | 0.52 | 136.8%
75 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
76 | 2.21 | 0.48 | 126.3%
77 | 2.22 | 0.45 | 118.4%
78 | 2.22 | 0.45 | 118.4%
79 | 2.22 | 0.52 | 136.8%
80 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
81 | 2.21 | 0.47 | 123.7%
82 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
83 | 2.22 | 0.48 | 126.3%
84 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
85 | 2.21 | 0.45 | 118.4%
86 | 2.21 | 0.44 | 115.8%
87 | 2.22 | 0.41 | 107.9%
88 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
89 | 2.21 | 0.48 | 126.3%
90 | 2.22 | 0.44 | 115.8%
91 | 2.21 | 0.52 | 136.8%
92 | 2.2 | 0.51 | 134.2%
93 | 2.18 | 0.51 | 134.2%
94 | 2.2 | 0.48 | 126.3%
95 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
96 | 2.23 | 0.47 | 123.7%
97 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
98 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
99 | 2.24 | 0.51 | 134.2%
100 | 2.23 | 0.51 | 134.2%
101 | 2.23 | 0.46 | 121.1%
102 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
103 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
104 | 2.24 | 0.49 | 128.9%
105 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
106 | 2.22 | 0.48 | 126.3%
107 | 2.23 | 0.5 | 131.6%
108 | 2.24 | 0.49 | 128.9%
109 | 2.24 | 0.52 | 136.8%
110 | 2.24 | 0.51 | 134.2%
111 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
112 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
113 | 2.23 | 0.51 | 134.2%
114 | 2.24 | 0.49 | 128.9%
115 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
116 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
117 | 2.24 | 0.49 | 128.9%
118 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
119 | 2.23 | 0.48 | 126.3%
120 | 2.23 | 0.52 | 136.8%
121 | 2.23 | 0.43 | 113.2%
122 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
123 | 2.24 | 0.43 | 113.2%
124 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
125 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
126 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
127 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
128 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
129 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
130 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
131 | 2.16 | 0.46 | 121.1%
132 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
133 | 2.24 | 0.49 | 128.9%
134 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
135 | 2.22 | 0.44 | 115.8%
136 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
137 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
138 | 2.24 | 0.42 | 110.5%
139 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
140 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
141 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
142 | 2.23 | 0.46 | 121.1%
143 | 2.24 | 0.42 | 110.5%
144 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
145 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
146 | 2.22 | 0.47 | 123.7%
147 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
148 | 2.21 | 0.46 | 121.1%
149 | 2.2 | 0.44 | 115.8%
150 | 2.23 | 0.5 | 131.6%
151 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
152 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
153 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
154 | 2.23 | 0.46 | 121.1%
155 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
156 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
157 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
158 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
159 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
160 | 2.23 | 0.44 | 115.8%
161 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
162 | 2.23 | 0.46 | 121.1%
163 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
164 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
165 | 2.23 | 0.5 | 131.6%
166 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
167 | 2.24 | 0.45 | 118.4%
168 | 2.23 | 0.47 | 123.7%
169 | 2.23 | 0.51 | 134.2%
170 | 2.22 | 0.46 | 121.1%
171 | 2.24 | 0.5 | 131.6%
172 | 2.24 | 0.41 | 107.9%
173 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
174 | 2.24 | 0.46 | 121.1%
175 | 2.23 | 0.45 | 118.4%
176 | 2.17 | 0.48 | 126.3%
177 | 2.25 | 0.46 | 121.1%
178 | 2.24 | 0.48 | 126.3%
179 | 2.24 | 0.47 | 123.7%
180 | 2.24 | 0.44 | 115.8%
설치 사진
제품사진

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-12-18 | KBS광주방송총국 | 정류기 | BS | SLD120 | 120 | 2018.09.10 | 2018.10.01 |  | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 3.31 | #DIV/0! |  | Max. | 13.31 | 3.33
2 | 13.27 | 3.24 | #DIV/0! |  | Min | 13.24 | 3.23
3 | 13.29 | 3.33 | #DIV/0!
4 | 13.31 | 3.32 | #DIV/0!
5 | 13.28 | 3.3 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.5 | 13.2778
6 | 13.28 | 3.23 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 3.25 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 3.24 | #DIV/0!
9 | 13.25 | 3.25 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-12-18 | KBS광주방송총국 | 정류기 | BS | RP | 200 | 2016.11.17 | 2016.12.01 |  | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.98 | 3.29 | #DIV/0! |  | Max. | 13.04 | 3.36
2 | 12.98 | 3.33 | #DIV/0! |  | Min | 12.98 | 3.29
3 | 13.04 | 3.35 | #DIV/0!
4 | 13.03 | 3.36 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.1 | 13.05
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진