## UPS1호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-03-29 | KBS광주방송국 | UPS1호 | BS | MSB | 400 | 2016.10.24 | 2016.11.02 | 0.48 | 180 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.25 | 0.43 | 89.58% |  | Max. | 2.27 | 0.5
2 | 2.24 | 0.44 | 91.67% |  | Min | 2.17 | 0.34
3 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
4 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
5 | 2.24 | 0.42 | 87.5% |  | Total(V) | 402.56 | 2.2364
6 | 2.23 | 0.39 | 81.25%
7 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
8 | 2.25 | 0.45 | 93.75%
9 | 2.25 | 0.43 | 89.58%
10 | 2.24 | 0.37 | 77.08%
11 | 2.24 | 0.49 | 102.1%
12 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
13 | 2.23 | 0.36 | 75%
14 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
15 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
16 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
17 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
18 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
19 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
20 | 2.24 | 0.41 | 85.42%
21 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
22 | 2.24 | 0.37 | 77.08%
23 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
24 | 2.17 | 0.43 | 89.58%
25 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
26 | 2.23 | 0.45 | 93.75%
27 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
28 | 2.25 | 0.48 | 100%
29 | 2.24 | 0.39 | 81.25%
30 | 2.25 | 0.41 | 85.42%
31 | 2.23 | 0.47 | 97.92%
32 | 2.23 | 0.41 | 85.42%
33 | 2.23 | 0.48 | 100%
34 | 2.25 | 0.43 | 89.58%
35 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
36 | 2.25 | 0.46 | 95.83%
37 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
38 | 2.25 | 0.46 | 95.83%
39 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
40 | 2.23 | 0.47 | 97.92%
41 | 2.23 | 0.46 | 95.83%
42 | 2.23 | 0.45 | 93.75%
43 | 2.24 | 0.49 | 102.1%
44 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
45 | 2.23 | 0.44 | 91.67% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.23 | 0.38 | 79.17% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.25 | 0.44 | 91.67%
48 | 2.25 | 0.41 | 85.42%
49 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
50 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
51 | 2.24 | 0.41 | 85.42%
52 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
53 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
54 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
55 | 2.25 | 0.42 | 87.5%
56 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
57 | 2.24 | 0.46 | 95.83%
58 | 2.23 | 0.46 | 95.83%
59 | 2.23 | 0.42 | 87.5%
60 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
61 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
62 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
63 | 2.22 | 0.42 | 87.5%
64 | 2.23 | 0.43 | 89.58%
65 | 2.22 | 0.37 | 77.08%
66 | 2.23 | 0.42 | 87.5%
67 | 2.24 | 0.38 | 79.17%
68 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
69 | 2.23 | 0.42 | 87.5%
70 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
71 | 2.23 | 0.38 | 79.17%
72 | 2.23 | 0.43 | 89.58%
73 | 2.17 | 0.41 | 85.42%
74 | 2.18 | 0.43 | 89.58%
75 | 2.23 | 0.46 | 95.83%
76 | 2.22 | 0.48 | 100%
77 | 2.23 | 0.36 | 75%
78 | 2.23 | 0.4 | 83.33%
79 | 2.24 | 0.38 | 79.17%
80 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
81 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
82 | 2.23 | 0.46 | 95.83%
83 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
84 | 2.23 | 0.43 | 89.58%
85 | 2.24 | 0.37 | 77.08%
86 | 2.23 | 0.4 | 83.33%
87 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
88 | 2.25 | 0.45 | 93.75%
89 | 2.23 | 0.49 | 102.1%
90 | 2.23 | 0.42 | 87.5%
91 | 2.24 | 0.5 | 104.2%
92 | 2.23 | 0.45 | 93.75%
93 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
94 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
95 | 2.23 | 0.46 | 95.83%
96 | 2.24 | 0.5 | 104.2%
97 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
98 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
99 | 2.24 | 0.46 | 95.83%
100 | 2.23 | 0.45 | 93.75%
101 | 2.23 | 0.48 | 100%
102 | 2.23 | 0.42 | 87.5%
103 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
104 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
105 | 2.22 | 0.43 | 89.58%
106 | 2.22 | 0.49 | 102.1%
107 | 2.23 | 0.46 | 95.83%
108 | 2.24 | 0.46 | 95.83%
109 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
110 | 2.24 | 0.49 | 102.1%
111 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
112 | 2.24 | 0.5 | 104.2%
113 | 2.23 | 0.48 | 100%
114 | 2.24 | 0.48 | 100%
115 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
116 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
117 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
118 | 2.24 | 0.46 | 95.83%
119 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
120 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
121 | 2.23 | 0.39 | 81.25%
122 | 2.24 | 0.34 | 70.83%
123 | 2.24 | 0.39 | 81.25%
124 | 2.25 | 0.41 | 85.42%
125 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
126 | 2.24 | 0.37 | 77.08%
127 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
128 | 2.25 | 0.39 | 81.25%
129 | 2.23 | 0.36 | 75%
130 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
131 | 2.27 | 0.4 | 83.33%
132 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
133 | 2.24 | 0.41 | 85.42%
134 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
135 | 2.22 | 0.38 | 79.17%
136 | 2.24 | 0.45 | 93.75%
137 | 2.24 | 0.39 | 81.25%
138 | 2.24 | 0.39 | 81.25%
139 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
140 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
141 | 2.24 | 0.49 | 102.1%
142 | 2.24 | 0.36 | 75%
143 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
144 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
145 | 2.24 | 0.36 | 75%
146 | 2.25 | 0.37 | 77.08%
147 | 2.25 | 0.38 | 79.17%
148 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
149 | 2.24 | 0.36 | 75%
150 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
151 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
152 | 2.24 | 0.38 | 79.17%
153 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
154 | 2.23 | 0.39 | 81.25%
155 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
156 | 2.24 | 0.36 | 75%
157 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
158 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
159 | 2.25 | 0.48 | 100%
160 | 2.24 | 0.44 | 91.67%
161 | 2.23 | 0.39 | 81.25%
162 | 2.24 | 0.46 | 95.83%
163 | 2.23 | 0.42 | 87.5%
164 | 2.23 | 0.4 | 83.33%
165 | 2.23 | 0.4 | 83.33%
166 | 2.24 | 0.41 | 85.42%
167 | 2.24 | 0.41 | 85.42%
168 | 2.24 | 0.41 | 85.42%
169 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
170 | 2.23 | 0.41 | 85.42%
171 | 2.24 | 0.4 | 83.33%
172 | 2.24 | 0.43 | 89.58%
173 | 2.24 | 0.39 | 81.25%
174 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
175 | 2.24 | 0.38 | 79.17%
176 | 2.19 | 0.41 | 85.42%
177 | 2.25 | 0.39 | 81.25%
178 | 2.24 | 0.49 | 102.1%
179 | 2.24 | 0.42 | 87.5%
180 | 2.24 | 0.41 | 85.42%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-03-29 | KBS광주방송국 | 정류기 | BS | SLD | 120 | 2018.09.20 | 2018.10.02 |  | 9 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 3.11 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 3.2
2 | 13.25 | 3.13 | #DIV/0! |  | Min | 13.22 | 3.07
3 | 13.27 | 3.2 | #DIV/0!
4 | 13.3 | 3.15 | #DIV/0!
5 | 13.27 | 3.16 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.37 | 13.2633
6 | 13.27 | 3.15 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 3.08 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 3.09 | #DIV/0!
9 | 13.25 | 3.07 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-03-29 | KBS광주방송국 | 비상발전기 | BS | ESP | 200 | 2022.11.14 2010.03.15 | 2022.12.11 1221.05.02 | 2.3 | 4 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.99 | 2.06 | 89.57% |  | Max. | 13.08 | 2.12
2 | 12.99 | 2.06 | 89.57% |  | Min | 12.99 | 2.06
3 | 13.08 | 2.12 | 92.17%
4 | 13.02 | 2.06 | 89.57%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 52.08 | 13.02
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%