## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-31 | 광주KBS | UPS1 | BS | GSL | 400 | 2022.09.21EC | 2022.10.10 | 0.48 | 180 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.211 | 0.43 | 89.58% |  | Max. | 2.217 | 0.456 | 95%
2 | 2.212 | 0.414 | 86.25% |  | Min | 2.202 | 0.345 | 71.88%
3 | 2.211 | 0.402 | 83.75%
4 | 2.213 | 0.395 | 82.29%
5 | 2.212 | 0.401 | 83.54% |  | Total(V) | 398.01 | 2.2112
6 | 2.208 | 0.352 | 73.33%
7 | 2.21 | 0.449 | 93.54%
8 | 2.211 | 0.426 | 88.75%
9 | 2.21 | 0.4 | 83.33%
10 | 2.217 | 0.393 | 81.88%
11 | 2.208 | 0.396 | 82.5%
12 | 2.212 | 0.403 | 83.96%
13 | 2.212 | 0.399 | 83.12%
14 | 2.213 | 0.43 | 89.58%
15 | 2.204 | 0.444 | 92.5%
16 | 2.212 | 0.414 | 86.25%
17 | 2.213 | 0.434 | 90.42%
18 | 2.206 | 0.393 | 81.88%
19 | 2.212 | 0.402 | 83.75%
20 | 2.215 | 0.451 | 93.96%
21 | 2.213 | 0.445 | 92.71%
22 | 2.213 | 0.396 | 82.5%
23 | 2.215 | 0.425 | 88.54%
24 | 2.213 | 0.376 | 78.33%
25 | 2.215 | 0.42 | 87.5%
26 | 2.209 | 0.445 | 92.71%
27 | 2.214 | 0.408 | 85%
28 | 2.216 | 0.393 | 81.88%
29 | 2.215 | 0.427 | 88.96%
30 | 2.213 | 0.349 | 72.71%
31 | 2.214 | 0.403 | 83.96%
32 | 2.212 | 0.385 | 80.21%
33 | 2.213 | 0.383 | 79.79%
34 | 2.217 | 0.425 | 88.54%
35 | 2.215 | 0.447 | 93.12%
36 | 2.213 | 0.388 | 80.83%
37 | 2.211 | 0.366 | 76.25%
38 | 2.208 | 0.418 | 87.08%
39 | 2.205 | 0.414 | 86.25%
40 | 2.211 | 0.412 | 85.83%
41 | 2.208 | 0.372 | 77.5%
42 | 2.214 | 0.414 | 86.25%
43 | 2.21 | 0.401 | 83.54%
44 | 2.209 | 0.385 | 80.21%
45 | 2.207 | 0.399 | 83.12% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.205 | 0.425 | 88.54% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.206 | 0.398 | 82.92%
48 | 2.214 | 0.418 | 87.08%
49 | 2.209 | 0.418 | 87.08%
50 | 2.209 | 0.421 | 87.71%
51 | 2.203 | 0.378 | 78.75%
52 | 2.208 | 0.418 | 87.08%
53 | 2.211 | 0.437 | 91.04%
54 | 2.208 | 0.418 | 87.08%
55 | 2.211 | 0.42 | 87.5%
56 | 2.202 | 0.404 | 84.17%
57 | 2.213 | 0.456 | 95%
58 | 2.208 | 0.407 | 84.79%
59 | 2.215 | 0.424 | 88.33%
60 | 2.21 | 0.409 | 85.21%
61 | 2.211 | 0.412 | 85.83%
62 | 2.21 | 0.426 | 88.75%
63 | 2.209 | 0.444 | 92.5%
64 | 2.21 | 0.428 | 89.17%
65 | 2.21 | 0.426 | 88.75%
66 | 2.209 | 0.43 | 89.58%
67 | 2.208 | 0.399 | 83.12%
68 | 2.207 | 0.424 | 88.33%
69 | 2.206 | 0.391 | 81.46%
70 | 2.208 | 0.406 | 84.58%
71 | 2.207 | 0.373 | 77.71%
72 | 2.206 | 0.442 | 92.08%
73 | 2.208 | 0.411 | 85.62%
74 | 2.203 | 0.421 | 87.71%
75 | 2.208 | 0.427 | 88.96%
76 | 2.207 | 0.427 | 88.96%
77 | 2.207 | 0.378 | 78.75%
78 | 2.209 | 0.427 | 88.96%
79 | 2.21 | 0.442 | 92.08%
80 | 2.208 | 0.374 | 77.92%
81 | 2.207 | 0.407 | 84.79%
82 | 2.215 | 0.439 | 91.46%
83 | 2.213 | 0.436 | 90.83%
84 | 2.21 | 0.39 | 81.25%
85 | 2.213 | 0.382 | 79.58%
86 | 2.21 | 0.397 | 82.71%
87 | 2.213 | 0.431 | 89.79%
88 | 2.212 | 0.411 | 85.62%
89 | 2.216 | 0.388 | 80.83%
90 | 2.212 | 0.409 | 85.21%
91 | 2.213 | 0.417 | 86.88%
92 | 2.213 | 0.406 | 84.58%
93 | 2.214 | 0.395 | 82.29%
94 | 2.217 | 0.401 | 83.54%
95 | 2.214 | 0.415 | 86.46%
96 | 2.213 | 0.414 | 86.25%
97 | 2.211 | 0.409 | 85.21%
98 | 2.212 | 0.345 | 71.88%
99 | 2.211 | 0.414 | 86.25%
100 | 2.212 | 0.427 | 88.96%
101 | 2.21 | 0.379 | 78.96%
102 | 2.209 | 0.403 | 83.96%
103 | 2.208 | 0.396 | 82.5%
104 | 2.214 | 0.401 | 83.54%
105 | 2.208 | 0.402 | 83.75%
106 | 2.208 | 0.396 | 82.5%
107 | 2.21 | 0.417 | 86.88%
108 | 2.207 | 0.361 | 75.21%
109 | 2.207 | 0.425 | 88.54%
110 | 2.207 | 0.42 | 87.5%
111 | 2.214 | 0.405 | 84.38%
112 | 2.206 | 0.407 | 84.79%
113 | 2.205 | 0.414 | 86.25%
114 | 2.208 | 0.437 | 91.04%
115 | 2.211 | 0.379 | 78.96%
116 | 2.206 | 0.429 | 89.38%
117 | 2.211 | 0.426 | 88.75%
118 | 2.213 | 0.421 | 87.71%
119 | 2.209 | 0.372 | 77.5%
120 | 2.212 | 0.445 | 92.71%
121 | 2.209 | 0.431 | 89.79%
122 | 2.211 | 0.37 | 77.08%
123 | 2.213 | 0.42 | 87.5%
124 | 2.212 | 0.374 | 77.92%
125 | 2.212 | 0.402 | 83.75%
126 | 2.21 | 0.407 | 84.79%
127 | 2.208 | 0.392 | 81.67%
128 | 2.214 | 0.398 | 82.92%
129 | 2.211 | 0.445 | 92.71%
130 | 2.213 | 0.375 | 78.12%
131 | 2.212 | 0.424 | 88.33%
132 | 2.213 | 0.39 | 81.25%
133 | 2.207 | 0.419 | 87.29%
134 | 2.212 | 0.397 | 82.71%
135 | 2.213 | 0.415 | 86.46%
136 | 2.208 | 0.4 | 83.33%
137 | 2.211 | 0.412 | 85.83%
138 | 2.212 | 0.404 | 84.17%
139 | 2.21 | 0.382 | 79.58%
140 | 2.209 | 0.382 | 79.58%
141 | 2.213 | 0.401 | 83.54%
142 | 2.216 | 0.383 | 79.79%
143 | 2.213 | 0.421 | 87.71%
144 | 2.212 | 0.415 | 86.46%
145 | 2.215 | 0.416 | 86.67%
146 | 2.221 | 0.422 | 87.92%
147 | 2.215 | 0.408 | 85%
148 | 2.21 | 0.427 | 88.96%
149 | 2.218 | 0.415 | 86.46%
150 | 2.21 | 0.427 | 88.96%
151 | 2.215 | 0.427 | 88.96%
152 | 2.216 | 0.412 | 85.83%
153 | 2.218 | 0.418 | 87.08%
154 | 2.225 | 0.412 | 85.83%
155 | 2.219 | 0.432 | 90%
156 | 2.214 | 0.393 | 81.88%
157 | 2.219 | 0.376 | 78.33%
158 | 2.21 | 0.405 | 84.38%
159 | 2.213 | 0.406 | 84.58%
160 | 2.212 | 0.409 | 85.21%
161 | 2.213 | 0.395 | 82.29%
162 | 2.212 | 0.407 | 84.79%
163 | 2.213 | 0.415 | 86.46%
164 | 2.213 | 0.41 | 85.42%
165 | 2.21 | 0.381 | 79.38%
166 | 2.211 | 0.43 | 89.58%
167 | 2.211 | 0.423 | 88.12%
168 | 2.213 | 0.408 | 85%
169 | 2.207 | 0.413 | 86.04%
170 | 2.214 | 0.416 | 86.67%
171 | 2.21 | 0.43 | 89.58%
172 | 2.21 | 0.418 | 87.08%
173 | 2.212 | 0.416 | 86.67%
174 | 2.212 | 0.385 | 80.21%
175 | 2.21 | 0.407 | 84.79%
176 | 2.211 | 0.396 | 82.5%
177 | 2.207 | 0.415 | 86.46%
178 | 2.212 | 0.398 | 82.92%
179 | 2.212 | 0.395 | 82.29%
180 | 2.217 | 0.419 | 87.29%

## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-31 | 광주KBS | UPS1 | BS | SLX | 400 | 2023.02.10 | 2023.06.01 |  | 180 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 2.24 | 0.437 | #DIV/0!
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 2.226 | 0.37 | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | 0
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 | 2.24 | 0.381 | #DIV/0!
92 | 2.24 | 0.386 | #DIV/0!
93 | 2.234 | 0.375 | #DIV/0!
94 | 2.232 | 0.418 | #DIV/0!
95 | 2.235 | 0.391 | #DIV/0!
96 | 2.232 | 0.392 | #DIV/0!
97 | 2.231 | 0.39 | #DIV/0!
98 | 2.228 | 0.384 | #DIV/0!
99 | 2.23 | 0.409 | #DIV/0!
100 | 2.23 | 0.403 | #DIV/0!
101 | 2.237 | 0.376 | #DIV/0!
102 | 2.226 | 0.384 | #DIV/0!
103 | 2.234 | 0.396 | #DIV/0!
104 | 2.234 | 0.384 | #DIV/0!
105 | 2.228 | 0.405 | #DIV/0!
106 | 2.235 | 0.437 | #DIV/0!
107 | 2.237 | 0.37 | #DIV/0!
108 | 2.229 | 0.386 | #DIV/0!
109 | 2.222 | 0.413 | #DIV/0!
110 | 2.242 | 0.404 | #DIV/0!
111 | 2.156 | 0.393 | #DIV/0!
112 | 2.234 | 0.383 | #DIV/0!
113 | 2.229 | 0.411 | #DIV/0!
114 | 2.237 | 0.41 | #DIV/0!
115 | 2.234 | 0.388 | #DIV/0!
116 | 2.234 | 0.407 | #DIV/0!
117 | 2.241 | 0.369 | #DIV/0!
118 | 2.239 | 0.359 | #DIV/0!
119 | 2.239 | 0.392 | #DIV/0!
120 | 2.238 | 0.381 | #DIV/0!
121 | 2.241 | 0.402 | #DIV/0!
122 | 2.232 | 0.418 | #DIV/0!
123 | 2.234 | 0.41 | #DIV/0!
124 | 2.226 | 0.42 | #DIV/0!
125 | 2.232 | 0.393 | #DIV/0!
126 | 2.24 | 0.392 | #DIV/0!
127 | 2.235 | 0.383 | #DIV/0!
128 | 2.248 | 0.398 | #DIV/0!
129 | 2.238 | 0.366 | #DIV/0!
130 | 2.231 | 0.385 | #DIV/0!
131 | 2.245 | 0.412 | #DIV/0!
132 | 2.244 | 0.422 | #DIV/0!
133 | 2.244 | 0.391 | #DIV/0!
134 | 2.232 | 0.382 | #DIV/0!
135 | 2.238 | 0.392 | #DIV/0!
136 | 2.242 | 0.436 | #DIV/0!
137 | 2.243 | 0.402 | #DIV/0!
138 | 2.241 | 0.406 | #DIV/0!
139 | 2.246 | 0.388 | #DIV/0!
140 | 2.241 | 0.401 | #DIV/0!
141 | 2.242 | 0.404 | #DIV/0!
142 | 2.241 | 0.422 | #DIV/0!
143 | 2.237 | 0.403 | #DIV/0!
144 | 2.244 | 0.414 | #DIV/0!
145 | 2.244 | 0.388 | #DIV/0!
146 | 2.244 | 0.404 | #DIV/0!
147 | 2.242 | 0.4 | #DIV/0!
148 | 2.244 | 0.387 | #DIV/0!
149 | 2.241 | 0.388 | #DIV/0!
150 | 2.241 | 0.404 | #DIV/0!
151 | 2.241 | 0.425 | #DIV/0!
152 | 2.241 | 0.391 | #DIV/0!
153 | 2.241 | 0.36 | #DIV/0!
154 | 2.238 | 0.42 | #DIV/0!
155 | 2.239 | 0.394 | #DIV/0!
156 | 2.24 | 0.385 | #DIV/0!
157 | 2.24 | 0.398 | #DIV/0!
158 | 2.237 | 0.407 | #DIV/0!
159 | 2.234 | 0.382 | #DIV/0!
160 | 2.237 | 0.393 | #DIV/0!
161 | 2.239 | 0.392 | #DIV/0!
162 | 2.24 | 0.396 | #DIV/0!
163 | 2.229 | 0.364 | #DIV/0!
164 | 2.233 | 0.387 | #DIV/0!
165 | 2.233 | 0.364 | #DIV/0!
166 | 2.234 | 0.409 | #DIV/0!
167 | 2.234 | 0.378 | #DIV/0!
168 | 2.232 | 0.397 | #DIV/0!
169 | 2.236 | 0.406 | #DIV/0!
170 | 2.236 | 0.394 | #DIV/0!
171 | 2.234 | 0.397 | #DIV/0!
172 | 2.236 | 0.385 | #DIV/0!
173 | 2.23 | 0.407 | #DIV/0!
174 | 2.234 | 0.403 | #DIV/0!
175 | 2.237 | 0.396 | #DIV/0!
176 | 2.234 | 0.389 | #DIV/0!
177 | 2.238 | 0.419 | #DIV/0!
178 | 2.239 | 0.401 | #DIV/0!
179 | 2.235 | 0.383 | #DIV/0!
180 | 2.239 | 0.41 | #DIV/0!

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-31 | 광주KBS | 정류기 | BS | SLD | 120 | 2018.02.09 | 2018.11.07 |  | 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 3.25 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 3.38 | #DIV/0!
2 | 13.25 | 3.29 | #DIV/0! |  | Min | 13.21 | 3.21 | #DIV/0!
3 | 13.26 | 3.38 | #DIV/0!
4 | 13.3 | 3.34 | #DIV/0!
5 | 13.27 | 3.28 | #DIV/0! |  | Total(V) |  | 0
6 | 13.26 | 3.29 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 3.21 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 3.25 | #DIV/0!
9 | 13.24 | 3.23 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-31 | 광주KBS | 비상발전기 | BS | ESP | 200 | 2021.03.15 2022.11.14 | 2021.05.02 2022.12.15 | 2.3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.06 | 2.1 | 91.3% |  | Max. | 13.06 | 2.14 | 93.04%
2 | 13.04 | 2.1 | 91.3% |  | Min | 12.96 | 2.08 | 90.43%
3 | 13 | 2.14 | 93.04%
4 | 12.96 | 2.08 | 90.43%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) |  | 0
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%