## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-21 | 광주KBS | UPS1 | BS | SLX | 400 | 2023.02.10 | 2023.03.01 |  | 180 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.244 | 0.377 | #DIV/0! |  | Max. | 2.254 | 0.46 | #DIV/0!
2 | 2.246 | 0.418 | #DIV/0! |  | Min | 2.233 | 0.362 | #DIV/0!
3 | 2.248 | 0.406 | #DIV/0!
4 | 2.248 | 0.4 | #DIV/0!
5 | 2.246 | 0.419 | #DIV/0! |  | Total(V) | 403.829 | 2.2435
6 | 2.24 | 0.41 | #DIV/0!
7 | 2.246 | 0.392 | #DIV/0!
8 | 2.239 | 0.402 | #DIV/0!
9 | 2.242 | 0.421 | #DIV/0!
10 | 2.247 | 0.409 | #DIV/0!
11 | 2.248 | 0.392 | #DIV/0!
12 | 2.24 | 0.411 | #DIV/0!
13 | 2.24 | 0.414 | #DIV/0!
14 | 2.245 | 0.394 | #DIV/0!
15 | 2.236 | 0.439 | #DIV/0!
16 | 2.24 | 0.406 | #DIV/0!
17 | 2.237 | 0.406 | #DIV/0!
18 | 2.243 | 0.399 | #DIV/0!
19 | 2.244 | 0.399 | #DIV/0!
20 | 2.244 | 0.401 | #DIV/0!
21 | 2.241 | 0.416 | #DIV/0!
22 | 2.247 | 0.405 | #DIV/0!
23 | 2.245 | 0.415 | #DIV/0!
24 | 2.243 | 0.453 | #DIV/0!
25 | 2.243 | 0.432 | #DIV/0!
26 | 2.242 | 0.4 | #DIV/0!
27 | 2.245 | 0.421 | #DIV/0!
28 | 2.248 | 0.451 | #DIV/0!
29 | 2.24 | 0.406 | #DIV/0!
30 | 2.247 | 0.403 | #DIV/0!
31 | 2.246 | 0.39 | #DIV/0!
32 | 2.248 | 0.415 | #DIV/0!
33 | 2.248 | 0.403 | #DIV/0!
34 | 2.24 | 0.438 | #DIV/0!
35 | 2.237 | 0.425 | #DIV/0!
36 | 2.243 | 0.399 | #DIV/0!
37 | 2.238 | 0.399 | #DIV/0!
38 | 2.234 | 0.417 | #DIV/0!
39 | 2.238 | 0.46 | #DIV/0!
40 | 2.237 | 0.429 | #DIV/0!
41 | 2.242 | 0.41 | #DIV/0!
42 | 2.24 | 0.44 | #DIV/0!
43 | 2.238 | 0.417 | #DIV/0!
44 | 2.248 | 0.433 | #DIV/0!
45 | 2.249 | 0.434 | #DIV/0!
46 | 2.241 | 0.416 | #DIV/0!
47 | 2.235 | 0.41 | #DIV/0!
48 | 2.24 | 0.43 | #DIV/0!
49 | 2.246 | 0.417 | #DIV/0!
50 | 2.237 | 0.419 | #DIV/0!
51 | 2.245 | 0.397 | #DIV/0!
52 | 2.242 | 0.421 | #DIV/0!
53 | 2.242 | 0.445 | #DIV/0!
54 | 2.245 | 0.432 | #DIV/0!
55 | 2.244 | 0.434 | #DIV/0!
56 | 2.247 | 0.424 | #DIV/0!
57 | 2.249 | 0.41 | #DIV/0!
58 | 2.242 | 0.42 | #DIV/0!
59 | 2.241 | 0.432 | #DIV/0!
60 | 2.251 | 0.394 | #DIV/0!
61 | 2.254 | 0.38 | #DIV/0!
62 | 2.251 | 0.414 | #DIV/0!
63 | 2.251 | 0.447 | #DIV/0!
64 | 2.25 | 0.389 | #DIV/0!
65 | 2.253 | 0.428 | #DIV/0!
66 | 2.25 | 0.404 | #DIV/0!
67 | 2.25 | 0.406 | #DIV/0!
68 | 2.247 | 0.41 | #DIV/0!
69 | 2.25 | 0.4 | #DIV/0!
70 | 2.25 | 0.401 | #DIV/0!
71 | 2.249 | 0.384 | #DIV/0!
72 | 2.25 | 0.427 | #DIV/0!
73 | 2.248 | 0.406 | #DIV/0!
74 | 2.251 | 0.421 | #DIV/0!
75 | 2.251 | 0.404 | #DIV/0!
76 | 2.244 | 0.446 | #DIV/0!
77 | 2.245 | 0.436 | #DIV/0!
78 | 2.248 | 0.43 | #DIV/0!
79 | 2.24 | 0.392 | #DIV/0!
80 | 2.244 | 0.43 | #DIV/0!
81 | 2.243 | 0.407 | #DIV/0!
82 | 2.246 | 0.398 | #DIV/0!
83 | 2.249 | 0.384 | #DIV/0!
84 | 2.249 | 0.433 | #DIV/0!
85 | 2.244 | 0.394 | #DIV/0!
86 | 2.247 | 0.428 | #DIV/0!
87 | 2.246 | 0.408 | #DIV/0!
88 | 2.245 | 0.406 | #DIV/0!
89 | 2.246 | 0.404 | #DIV/0!
90 | 2.247 | 0.43 | #DIV/0!
91 | 2.243 | 0.379 | #DIV/0!
92 | 2.246 | 0.436 | #DIV/0!
93 | 2.245 | 0.427 | #DIV/0!
94 | 2.235 | 0.426 | #DIV/0!
95 | 2.242 | 0.446 | #DIV/0!
96 | 2.241 | 0.411 | #DIV/0!
97 | 2.236 | 0.416 | #DIV/0!
98 | 2.239 | 0.418 | #DIV/0!
99 | 2.236 | 0.417 | #DIV/0!
100 | 2.239 | 0.428 | #DIV/0!
101 | 2.24 | 0.414 | #DIV/0!
102 | 2.238 | 0.421 | #DIV/0!
103 | 2.242 | 0.413 | #DIV/0!
104 | 2.243 | 0.377 | #DIV/0!
105 | 2.237 | 0.384 | #DIV/0!
106 | 2.242 | 0.417 | #DIV/0!
107 | 2.242 | 0.409 | #DIV/0!
108 | 2.239 | 0.408 | #DIV/0!
109 | 2.234 | 0.389 | #DIV/0!
110 | 2.245 | 0.44 | #DIV/0!
111 | 2.234 | 0.402 | #DIV/0!
112 | 2.247 | 0.403 | #DIV/0!
113 | 2.24 | 0.362 | #DIV/0!
114 | 2.244 | 0.441 | #DIV/0!
115 | 2.244 | 0.416 | #DIV/0!
116 | 2.246 | 0.4 | #DIV/0!
117 | 2.247 | 0.415 | #DIV/0!
118 | 2.244 | 0.401 | #DIV/0!
119 | 2.25 | 0.414 | #DIV/0!
120 | 2.249 | 0.384 | #DIV/0!
121 | 2.241 | 0.447 | #DIV/0!
122 | 2.242 | 0.395 | #DIV/0!
123 | 2.24 | 0.372 | #DIV/0!
124 | 2.234 | 0.395 | #DIV/0!
125 | 2.237 | 0.409 | #DIV/0!
126 | 2.247 | 0.405 | #DIV/0!
127 | 2.244 | 0.419 | #DIV/0!
128 | 2.252 | 0.416 | #DIV/0!
129 | 2.242 | 0.393 | #DIV/0!
130 | 2.236 | 0.376 | #DIV/0!
131 | 2.242 | 0.406 | #DIV/0!
132 | 2.239 | 0.391 | #DIV/0!
133 | 2.243 | 0.393 | #DIV/0!
134 | 2.239 | 0.398 | #DIV/0!
135 | 2.245 | 0.404 | #DIV/0!
136 | 2.248 | 0.422 | #DIV/0!
137 | 2.247 | 0.41 | #DIV/0!
138 | 2.246 | 0.401 | #DIV/0!
139 | 2.25 | 0.411 | #DIV/0!
140 | 2.249 | 0.401 | #DIV/0!
141 | 2.248 | 0.405 | #DIV/0!
142 | 2.247 | 0.399 | #DIV/0!
143 | 2.244 | 0.425 | #DIV/0!
144 | 2.24 | 0.405 | #DIV/0!
145 | 2.241 | 0.401 | #DIV/0!
146 | 2.246 | 0.388 | #DIV/0!
147 | 2.246 | 0.42 | #DIV/0!
148 | 2.247 | 0.408 | #DIV/0!
149 | 2.241 | 0.399 | #DIV/0!
150 | 2.247 | 0.376 | #DIV/0!
151 | 2.245 | 0.409 | #DIV/0!
152 | 2.243 | 0.42 | #DIV/0!
153 | 2.243 | 0.399 | #DIV/0!
154 | 2.241 | 0.414 | #DIV/0!
155 | 2.241 | 0.409 | #DIV/0!
156 | 2.244 | 0.394 | #DIV/0!
157 | 2.238 | 0.406 | #DIV/0!
158 | 2.238 | 0.407 | #DIV/0!
159 | 2.239 | 0.399 | #DIV/0!
160 | 2.243 | 0.408 | #DIV/0!
161 | 2.244 | 0.4 | #DIV/0!
162 | 2.244 | 0.442 | #DIV/0!
163 | 2.233 | 0.394 | #DIV/0!
164 | 2.235 | 0.399 | #DIV/0!
165 | 2.236 | 0.393 | #DIV/0!
166 | 2.24 | 0.406 | #DIV/0!
167 | 2.241 | 0.409 | #DIV/0!
168 | 2.246 | 0.391 | #DIV/0!
169 | 2.24 | 0.41 | #DIV/0!
170 | 2.239 | 0.424 | #DIV/0!
171 | 2.242 | 0.39 | #DIV/0!
172 | 2.245 | 0.409 | #DIV/0!
173 | 2.244 | 0.398 | #DIV/0!
174 | 2.244 | 0.386 | #DIV/0!
175 | 2.242 | 0.407 | #DIV/0!
176 | 2.243 | 0.391 | #DIV/0!
177 | 2.247 | 0.413 | #DIV/0!
178 | 2.243 | 0.386 | #DIV/0!
179 | 2.243 | 0.387 | #DIV/0!
180 | 2.249 | 0.407 | #DIV/0!

## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-21 | 광주KBS | UPS1 | BS | GSL | 400 | 2022.09.22 | 2022.10.01 | 0.48 | 180 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.222 | 0.431 | 89.79% |  | Max. | 2.232 | 0.505 | 105.2%
2 | 2.222 | 0.438 | 91.25% |  | Min | 2.213 | 0.333 | 69.38%
3 | 2.222 | 0.441 | 91.88%
4 | 2.224 | 0.498 | 103.8%
5 | 2.224 | 0.438 | 91.25% |  | Total(V) | 399.683 | 2.2205
6 | 2.218 | 0.447 | 93.12%
7 | 2.222 | 0.442 | 92.08%
8 | 2.222 | 0.469 | 97.71%
9 | 2.221 | 0.427 | 88.96%
10 | 2.227 | 0.45 | 93.75%
11 | 2.22 | 0.431 | 89.79%
12 | 2.221 | 0.386 | 80.42%
13 | 2.221 | 0.405 | 84.38%
14 | 2.223 | 0.387 | 80.62%
15 | 2.214 | 0.444 | 92.5%
16 | 2.221 | 0.431 | 89.79%
17 | 2.221 | 0.439 | 91.46%
18 | 2.216 | 0.454 | 94.58%
19 | 2.221 | 0.459 | 95.62%
20 | 2.224 | 0.482 | 100.4%
21 | 2.221 | 0.451 | 93.96%
22 | 2.221 | 0.488 | 101.7%
23 | 2.223 | 0.474 | 98.75%
24 | 2.224 | 0.438 | 91.25%
25 | 2.224 | 0.425 | 88.54%
26 | 2.216 | 0.422 | 87.92%
27 | 2.221 | 0.448 | 93.33%
28 | 2.221 | 0.402 | 83.75%
29 | 2.222 | 0.486 | 101.2%
30 | 2.221 | 0.418 | 87.08%
31 | 2.221 | 0.413 | 86.04%
32 | 2.218 | 0.438 | 91.25%
33 | 2.219 | 0.393 | 81.88%
34 | 2.224 | 0.447 | 93.12%
35 | 2.221 | 0.473 | 98.54%
36 | 2.22 | 0.452 | 94.17%
37 | 2.218 | 0.398 | 82.92%
38 | 2.216 | 0.465 | 96.88%
39 | 2.214 | 0.424 | 88.33%
40 | 2.219 | 0.439 | 91.46%
41 | 2.216 | 0.417 | 86.88%
42 | 2.221 | 0.441 | 91.88%
43 | 2.219 | 0.454 | 94.58%
44 | 2.217 | 0.432 | 90%
45 | 2.216 | 0.395 | 82.29%
46 | 2.215 | 0.399 | 83.12%
47 | 2.216 | 0.384 | 80%
48 | 2.224 | 0.45 | 93.75%
49 | 2.219 | 0.411 | 85.62%
50 | 2.221 | 0.451 | 93.96%
51 | 2.214 | 0.417 | 86.88%
52 | 2.22 | 0.464 | 96.67%
53 | 2.222 | 0.434 | 90.42%
54 | 2.219 | 0.505 | 105.2%
55 | 2.222 | 0.447 | 93.12%
56 | 2.215 | 0.44 | 91.67%
57 | 2.224 | 0.442 | 92.08%
58 | 2.219 | 0.476 | 99.17%
59 | 2.226 | 0.403 | 83.96%
60 | 2.221 | 0.41 | 85.42%
61 | 2.223 | 0.427 | 88.96%
62 | 2.222 | 0.465 | 96.88%
63 | 2.221 | 0.43 | 89.58%
64 | 2.221 | 0.467 | 97.29%
65 | 2.221 | 0.46 | 95.83%
66 | 2.219 | 0.425 | 88.54%
67 | 2.219 | 0.466 | 97.08%
68 | 2.217 | 0.441 | 91.88%
69 | 2.217 | 0.441 | 91.88%
70 | 2.218 | 0.46 | 95.83%
71 | 2.22 | 0.484 | 100.8%
72 | 2.218 | 0.437 | 91.04%
73 | 2.219 | 0.442 | 92.08%
74 | 2.213 | 0.477 | 99.38%
75 | 2.218 | 0.421 | 87.71%
76 | 2.218 | 0.439 | 91.46%
77 | 2.216 | 0.437 | 91.04%
78 | 2.218 | 0.391 | 81.46%
79 | 2.219 | 0.43 | 89.58%
80 | 2.215 | 0.439 | 91.46%
81 | 2.214 | 0.475 | 98.96%
82 | 2.222 | 0.431 | 89.79%
83 | 2.221 | 0.498 | 103.8%
84 | 2.216 | 0.47 | 97.92%
85 | 2.219 | 0.45 | 93.75%
86 | 2.218 | 0.424 | 88.33%
87 | 2.219 | 0.494 | 102.9%
88 | 2.219 | 0.46 | 95.83%
89 | 2.222 | 0.417 | 86.88%
90 | 2.218 | 0.352 | 73.33%
91 | 2.22 | 0.357 | 74.38%
92 | 2.22 | 0.333 | 69.38%
93 | 2.221 | 0.427 | 88.96%
94 | 2.224 | 0.475 | 98.96%
95 | 2.221 | 0.448 | 93.33%
96 | 2.22 | 0.471 | 98.12%
97 | 2.218 | 0.484 | 100.8%
98 | 2.219 | 0.436 | 90.83%
99 | 2.219 | 0.459 | 95.62%
100 | 2.22 | 0.458 | 95.42%
101 | 2.217 | 0.453 | 94.38%
102 | 2.218 | 0.473 | 98.54%
103 | 2.215 | 0.493 | 102.7%
104 | 2.223 | 0.431 | 89.79%
105 | 2.216 | 0.458 | 95.42%
106 | 2.216 | 0.462 | 96.25%
107 | 2.222 | 0.407 | 84.79%
108 | 2.218 | 0.482 | 100.4%
109 | 2.217 | 0.421 | 87.71%
110 | 2.218 | 0.345 | 71.88%
111 | 2.225 | 0.399 | 83.12%
112 | 2.216 | 0.344 | 71.67%
113 | 2.216 | 0.477 | 99.38%
114 | 2.219 | 0.483 | 100.6%
115 | 2.222 | 0.462 | 96.25%
116 | 2.217 | 0.431 | 89.79%
117 | 2.22 | 0.483 | 100.6%
118 | 2.224 | 0.455 | 94.79%
119 | 2.222 | 0.476 | 99.17%
120 | 2.224 | 0.385 | 80.21%
121 | 2.221 | 0.43 | 89.58%
122 | 2.224 | 0.444 | 92.5%
123 | 2.225 | 0.441 | 91.88%
124 | 2.222 | 0.455 | 94.79%
125 | 2.223 | 0.413 | 86.04%
126 | 2.218 | 0.475 | 98.96%
127 | 2.219 | 0.427 | 88.96%
128 | 2.223 | 0.396 | 82.5%
129 | 2.221 | 0.419 | 87.29%
130 | 2.223 | 0.435 | 90.62%
131 | 2.221 | 0.437 | 91.04%
132 | 2.223 | 0.386 | 80.42%
133 | 2.218 | 0.471 | 98.12%
134 | 2.221 | 0.488 | 101.7%
135 | 2.223 | 0.478 | 99.58%
136 | 2.219 | 0.431 | 89.79%
137 | 2.22 | 0.458 | 95.42%
138 | 2.221 | 0.485 | 101%
139 | 2.222 | 0.419 | 87.29%
140 | 2.218 | 0.417 | 86.88%
141 | 2.221 | 0.415 | 86.46%
142 | 2.225 | 0.439 | 91.46%
143 | 2.222 | 0.481 | 100.2%
144 | 2.221 | 0.41 | 85.42%
145 | 2.223 | 0.481 | 100.2%
146 | 2.227 | 0.497 | 103.5%
147 | 2.221 | 0.399 | 83.12%
148 | 2.216 | 0.469 | 97.71%
149 | 2.223 | 0.478 | 99.58%
150 | 2.216 | 0.4 | 83.33%
151 | 2.222 | 0.434 | 90.42%
152 | 2.224 | 0.447 | 93.12%
153 | 2.227 | 0.431 | 89.79%
154 | 2.232 | 0.478 | 99.58%
155 | 2.226 | 0.475 | 98.96%
156 | 2.223 | 0.413 | 86.04%
157 | 2.227 | 0.45 | 93.75%
158 | 2.22 | 0.491 | 102.3%
159 | 2.222 | 0.438 | 91.25%
160 | 2.221 | 0.393 | 81.88%
161 | 2.224 | 0.423 | 88.12%
162 | 2.221 | 0.493 | 102.7%
163 | 2.222 | 0.447 | 93.12%
164 | 2.223 | 0.436 | 90.83%
165 | 2.219 | 0.415 | 86.46%
166 | 2.22 | 0.431 | 89.79%
167 | 2.221 | 0.461 | 96.04%
168 | 2.222 | 0.434 | 90.42%
169 | 2.217 | 0.455 | 94.79%
170 | 2.223 | 0.429 | 89.38%
171 | 2.22 | 0.421 | 87.71%
172 | 2.22 | 0.448 | 93.33%
173 | 2.224 | 0.47 | 97.92%
174 | 2.222 | 0.435 | 90.62%
175 | 2.22 | 0.379 | 78.96%
176 | 2.222 | 0.41 | 85.42%
177 | 2.22 | 0.417 | 86.88%
178 | 2.223 | 0.397 | 82.71%
179 | 2.224 | 0.365 | 76.04%
180 | 2.229 | 0.427 | 88.96%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-05-21 | 광주KBS | 정류기 | BS | SLD | 120 | 2018.02.09 | 2018.11.07 |  | 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 3.25 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 3.38 | #DIV/0!
2 | 13.25 | 3.29 | #DIV/0! |  | Min | 13.21 | 3.21 | #DIV/0!
3 | 13.26 | 3.38 | #DIV/0!
4 | 13.3 | 3.34 | #DIV/0!
5 | 13.27 | 3.28 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.32 | 0.66289
6 | 13.26 | 3.29 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 3.21 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 3.25 | #DIV/0!
9 | 13.24 | 3.23 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-05-21 | 광주KBS | 비상발전기 | BS | ESP | 200 | 2021.03.15 2022.11.14 | 2021.05.02 2022.12.15 | 2.3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.98 | 2.11 | 91.74% |  | Max. | 13.06 | 3.17 | 137.8%
2 | 12.99 | 2.13 | 92.61% |  | Min | 12.98 | 2.11 | 91.74%
3 | 13.03 | 3.17 | 137.8%
4 | 13.06 | 2.5 | 108.7%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) |  | 0
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1 (3)
1.UPS용 | [11 empty] | 2.조작반용 |  |  | 4.전산실UPS
구분 | UPS |  | 구분 | UPS0 |  | 구분 | UPS |  | 구분 | UPS |  | 구분 | 조작반용 |  | 구분 | 전산실 |  | 구분 | 전산실
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 1.31 | 31 | 2.211 | 1.55 | 61 | 2.219 | 1.93 | 91 | 2.227 | 1.55 | 1 | 13.31 | 8.45 | 1 |  |  | 17
2 | 2.213 | 1.54 | 32 | 2.204 | 1.17 | 62 | 2.209 | 1.84 | 92 | 2.219 | 1.49 | 2 | 13.24 | 8.33 | 2 |  |  | 18
3 | 2.223 | 1.09 | 33 | 2.222 | 1.05 | 63 | 2.212 | 1.7 | 93 | 2.225 | 0.94 | 3 | 13.24 | 8.46 | 3 |  |  | 19
4 | 2.225 | 1.05 | 34 | 2.225 | 1.26 | 64 | 2.215 | 1.62 | 94 | 2.239 | 1.13 | 4 | 13.28 | 8.41 | 4 |  |  | 20
5 | 2.227 | 1.23 | 35 | 2.206 | 1.55 | 65 | 2.206 | 1.52 | 95 | 2.222 | 1.2 | 5 | 13.24 | 8.01 | 5 |  |  | 21
6 | 2.22 | 0.96 | 36 | 2.209 | 1.2 | 66 | 2.186 | 1.42 | 96 | 2.225 | 1.12 | 6 | 13.21 | 8.25 | 6 |  |  | 22
7 | 2.224 | 1.3 | 37 | 2.22 | 1.26 | 67 | 2.218 | 1.5 | 97 | 2.214 | 1.26 | 7 | 13.25 | 8.26 | 7 |  |  | 23
8 | 2.216 | 1.03 | 38 | 2.215 | 1.05 | 68 | 2.209 | 1.72 | 98 | 2.214 | 1.25 | 8 | 13.26 | 8.09 | 8 |  |  | 24
9 | 2.227 | 1.19 | 39 | 2.208 | 1.06 | 69 | 2.207 | 1.33 | 99 | 2.216 | 1.25 | 9 | 13.21 | 8.7 | 9 |  |  | 25
10 | 2.227 | 1.48 | 40 | 2.242 | 1.19 | 70 | 2.213 | 2.09 | 100 | 2.216 | 1.47 |  |  |  | 10 |  |  | 26
11 | 2.212 | 1.44 | 41 | 2.23 | 0.89 | 71 | 2.224 | 1.24 | 101 | 2.213 | 1.21 |  |  |  | 11 |  |  | 27
12 | 2.206 | 1.3 | 42 | 2.236 | 1.03 | 72 | 2.238 | 1.13 | 102 | 2.22 | 1.45 | 3.비상발전기 |  |  | 12 |  |  | 28
13 | 2.211 | 1.46 | 43 | 2.237 | 1.04 | 73 | 2.224 | 0.9 | 103 | 2.238 | 1.14 | 구분 | 비상발전기 |  | 13 |  |  | 29
14 | 2.204 | 1.22 | 44 | 2.244 | 1.12 | 74 | 2.229 | 0.99 | 104 | 2.241 | 0.92 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 14 |  |  | 30
15 | 2.205 | 1.62 | 45 | 2.217 | 1.03 | 75 | 2.222 | 1.3 | 105 | 2.234 | 0.9 | 1 | 13.32 | 2.35 | 15 |  |  | 31
16 | 2.203 | 1.23 | 46 | 2.218 | 1.13 | 76 | 2.224 | 1.08 | 106 | 2.228 | 1.05 | 2 | 13.34 | 2.31 | 16 |  |  | 32
17 | 2.206 | 1.34 | 47 | 2.233 | 1.17 | 77 | 2.228 | 1.24 | 107 | 2.23 | 1.17 | 3 | 13.24 | 2.16
18 | 2.211 | 1.32 | 48 | 2.218 | 1 | 78 | 2.228 | 1.12 | 108 | 2.225 | 1.44 | 4 | 13.4 | 2.2
19 | 2.204 | 1.54 | 49 | 2.202 | 1.05 | 79 | 2.225 | 1.22 | 109 | 2.223 | 1.17
20 | 2.205 | 1.5 | 50 | 2.212 | 1.35 | 80 | 2.218 | 1.1 | 110 | 2.214 | 1.33
21 | 2.203 | 1.46 | 51 | 2.221 | 1.44 | 81 | 2.232 | 1.1 | 111 | 2.213 | 1.12
22 | 2.213 | 1.87 | 52 | 2.202 | 1.3 | 82 | 2.228 | 1.02 | 112 | 2.218 | 1.19
23 | 2.212 | 1.17 | 53 | 2.197 | 1.56 | 83 | 2.236 | 1.19 | 113 | 2.223 | 1.11
24 | 2.229 | 1.11 | 54 | 2.21 | 1.41 | 84 | 2.248 | 0.85 | 114 | 2.242 | 0.93
25 | 2.222 | 1.12 | 55 | 2.213 | 1.12 | 85 | 2.237 | 1.14 | 115 | 2.234 | 0.82
26 | 2.212 | 1.39 | 56 | 2.232 | 1.3 | 86 | 2.225 | 0.9 | 116 | 2.233 | 1.29
27 | 2.215 | 1.48 | 57 | 2.226 | 1.18 | 87 | 2.24 | 0.92 | 117 | 2.247 | 0.99
28 | 2.216 | 1.53 | 58 | 2.225 | 1.85 | 88 | 2.242 | 1.02 | 118 | 2.251 | 0.98
29 | 2.204 | 1.34 | 59 | 2.223 | 1.63 | 89 | 2.24 | 1.19 | 119 | 2.234 | 1.02
30 | 2.211 | 1.36 | 60 | 2.21 | 1.45 | 90 | 2.225 | 0.91 | 120 | 2.246 | 0.9
2.정류기용
구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.231 | 0.59 | 31 | 2.23 | 0.6
2 | 2.232 | 0.6 | 32 | 2.221 | 0.6
3 | 2.231 | 0.61 | 33 | 2.232 | 0.63
4 | 2.229 | 0.63 | 34 | 2.232 | 0.6
5 | 2.229 | 0.57 | 35 | 2.229 | 0.6
6 | 2.23 | 0.59 | 36 | 2.234 | 0.61
7 | 2.226 | 0.59 | 37 | 2.236 | 0.61
8 | 2.224 | 0.61 | 38 | 2.238 | 0.62
9 | 2.219 | 0.66 | 39 | 2.229 | 0.62
10 | 2.219 | 0.63 | 40 | 2.227 | 0.62
11 | 2.225 | 0.6 | 41 | 2.227 | 0.64
12 | 2.229 | 0.66 | 42 | 2.228 | 0.65
13 | 2.231 | 0.69 | 43 | 2.23 | 0.57
14 | 2.228 | 0.61 | 44 | 2.223 | 0.62
15 | 2.225 | 0.57 | 45 | 2.227 | 0.67
16 | 2.224 | 0.62 | 46 | 2.219 | 0.64
17 | 2.229 | 0.6 | 47 | 2.221 | 0.64
18 | 2.232 | 0.63 | 48 | 2.228 | 0.61
19 | 2.232 | 0.6 | 49 | 2.238 | 0.6
20 | 2.23 | 0.63 | 50 | 2.226 | 0.61
21 | 2.227 | 0.6 | 51 | 2.227 | 0.62
22 | 2.228 | 0.6 | 52 | 2.229 | 0.62
23 | 2.227 | 0.57 | 53 | 2.227 | 0.63
24 | 2.224 | 0.55 | 54 | 2.235 | 0.6
25 | 2.231 | 0.6 | 55 | 2.233 | 0.6
26 | 2.229 | 0.62
27 | 2.232 | 0.61
28 | 2.228 | 0.6
29 | 2.232 | 0.62
30 | 2.231 | 0.64