## 제2활성탄여과지
형 명 | ES 24-12 | 제조일자 | 2024.09.20 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 1 | 13.36 | 9.29 | 19 | 11 | 84.45%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 2 | 13.36 | 9.27 | 19 | 11 | 84.27%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 3 | 13.31 | 9.38 | 19 | 11 | 85.27%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 4 | 13.34 | 9.41 | 19 | 11 | 85.55%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 5 | 13.31 | 9.17 | 19 | 11 | 83.36%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 6 | 공간 협소로 측정불가 |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 7 |  |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 8 |  |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 9 |  |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 10 | 13.33 | 9.41 | 19 | 11 | 85.55%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 11 | 13.41 | 9.58 | 19 | 11 | 87.09%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 12 | 공간 협소로 측정불가 |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 13 |  |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 14 |  |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 15 |  |  | 19 | 11 | 0%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 제2활성탄여과지 | 16 | 13.4 | 9.39 | 19 | 11 | 85.36%
평균 |  |  |  | 13.3525 | 9.3625 |  |  | 42.56%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 9.58 |  |  | 87.09%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 9.17 |  |  | 0%
점검내용 | 1. 24년 12월 교체 후 이전 제품보다 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.35V/EA / 9.17~9.58mΩ 3. UPS업체 측 점검시 불트부 측정 추정 4.내부저항관리 기준 설명 후 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT

## 후오존접촉지
형 명 | ES 18-12 | 제조일자 | 2024.10.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 1 | 13.15 | 11.26 | 23 | 18 | 62.56%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 2 | 13.05 | 14.38 | 23 | 18 | 79.89%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 3 | 13.04 | 13.17 | 23 | 18 | 73.17%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 4 | 13.12 | 13.62 | 23 | 18 | 75.67%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 5 | 13.22 | 13.45 | 23 | 18 | 74.72%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 6 | 13.15 | 13.06 | 23 | 18 | 72.56%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 7 | 13.21 | 11.81 | 23 | 18 | 65.61%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 8 | 13.11 | 12.75 | 23 | 18 | 70.83%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 9 | 13.12 | 13.96 | 23 | 18 | 77.56%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 10 | 13.12 | 14.22 | 23 | 18 | 79%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 11 | 13.01 | 13.29 | 23 | 18 | 73.83%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 12 | 13.12 | 13.87 | 23 | 18 | 77.06%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 13 | 13.14 | 14.22 | 23 | 18 | 79%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 14 | 13.11 | 13.25 | 23 | 18 | 73.61%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 15 | 13.2 | 15.11 | 23 | 18 | 83.94%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 후오존접촉지 | 16 | 13.04 | 13.02 | 23 | 18 | 72.33%
평균 |  |  |  | 13.1194 | 13.4025 |  |  | 74.46%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 15.11 |  |  | 83.94%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 11.26 |  |  | 62.56%
점검내용 | 1. 24년 12월 교체 후 이전 제품보다 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.12V/EA / 11.26~15.11mΩ 3. UPS업체 측 점검시 불트부 측정 추정 4.내부저항관리 기준 설명 후 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT

## 전오존접촉지
형 명 | ES 18-12 | 제조일자 | 2024.11.15 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 1 | 13.16 | 11.16 | 20 | 18 | 62%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 2 | 13.18 | 11.97 | 20 | 18 | 66.5%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 3 | 13.17 | 11.7 | 20 | 18 | 65%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 4 | 13.18 | 11.7 | 20 | 18 | 65%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 5 | 13.14 | 12.76 | 20 | 18 | 70.89%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 6 | 13.16 | 13.61 | 20 | 18 | 75.61%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 7 | 13.17 | 13.13 | 20 | 18 | 72.94%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 8 | 13.15 | 13.35 | 20 | 18 | 74.17%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 9 | 13.15 | 13.61 | 20 | 18 | 75.61%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 10 | 13.14 | 13.46 | 20 | 18 | 74.78%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 11 | 13.14 | 13.78 | 20 | 18 | 76.56%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 12 | 13.2 | 12.86 | 20 | 18 | 71.44%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 13 | 13.15 | 13.62 | 20 | 18 | 75.67%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 14 | 13.16 | 13.89 | 20 | 18 | 77.17%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 15 | 13.16 | 13.99 | 20 | 18 | 77.72%
2025-04-30 | 삼계정수장 | 전오존접촉지 | 16 | 13.15 | 12.92 | 20 | 18 | 71.78%
평균 |  |  |  | 13.16 | 12.9694 |  |  | 72.05%
최대값 |  |  |  | 13.2 | 13.99 |  |  | 77.72%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 11.16 |  |  | 62%
점검내용 | 1. 24년 12월 교체 후 이전 제품보다 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.16V/EA / 11.16~13.99mΩ 3. #2,#3,#4,#7,#8,#9 전지 조임 불량 →재조임 후 설치업체 조임상태 점검 권유 4.내부저항관리 기준 설명 후 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진