## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-02-22 | 첨단부영2차 | 정류기 | BS | RP | 100 | 2017.11.16 | 2017.12.04 |  | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | %
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 4.51 | #DIV/0! |  | Max. | 13.25 | 7.95
2 | 13.12 | 6.54 | #DIV/0! |  | Min | 13.01 | 4.49
3 | 13.21 | 4.73 | #DIV/0!
4 | 13.23 | 4.62 | #DIV/0!
5 | 13.21 | 4.55 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.1 | 13.2333
6 | 13.01 | 7.95 | #DIV/0!
7 | 13.24 | 4.49 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 5 | #DIV/0!
9 | 13.12 | 6.88 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-02-22 | 첨단부영2차 | 정류기 | BS | RP | RP200 | 2017.10.26 | 2017.12.04 |  | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | %
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 4.53 | #DIV/0! |  | Max. | 13.2 | 4.53
2 | 13.2 | 2.82 | #DIV/0! |  | Min | 13.07 | 2.82
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.3 | 13.15
설치 사진
제품사진

## Sheet1
1.방송장비 |  |  | 2.비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 4.51 | 1 | 13.07 | 4.53
2 | 13.12 | 6.54 | 2 | 13.2 | 2.82
3 | 13.21 | 4.73
4 | 13.23 | 4.62
5 | 13.21 | 4.55
6 | 13.01 | 7.95
7 | 13.24 | 4.49
8 | 13.25 | 5
9 | 13.12 | 6.88