## 정류기
형 명 | RP100 | 제조일자 | 2021.04.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 1 | 13.23 | 4.34 |  | 13 | 4.1 | 105.9%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 2 | 13.24 | 4.36 |  | 13 | 4.1 | 106.3%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 3 | 13.21 | 4.38 |  | 13 | 4.1 | 106.8%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 4 | 13.23 | 4.3 |  | 13 | 4.1 | 104.9%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 5 | 13.23 | 4.29 |  | 13 | 4.1 | 104.6%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 6 | 13.25 | 4.3 |  | 13 | 4.1 | 104.9%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 7 | 13.25 | 4.33 |  | 13 | 4.1 | 105.6%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 8 | 13.24 | 4.36 |  | 13 | 4.1 | 106.3%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 정류기 | 9 | 13.26 | 4.3 |  | 13 | 4.1 | 104.9%
|  |  |  | 13.26 | 4.38 |  |  |  | 106.8%
|  |  |  | 13.21 | 4.29 |  |  |  | 104.6%
설치 일자 | 2021.05.06 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 119.1V(13.23V/Cell), 3단 3열 설치 2. 전압 조정 요청(13.10V/Cell) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 비상발전기
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2021.01.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 비상발전기 | 1 | 13.15 | 2.74 |  | 13 | 2.7 | 101.5%
2023-02-14 | 첨단부영2차 | 비상발전기 | 2 | 13.16 | 2.57 |  | 13 | 2.7 | 95.19%
|  |  |  | 13.16 | 2.74 |  |  |  | 101.5%
|  |  |  | 13.15 | 2.57 |  |  |  | 95.19%
설치 일자 | 2021.01.11 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.31V(13.15V/Cell), 병렬 설치 2. 전압 및 내부저항 이상없음, 1달 2회 5분 시동, 1회 10분 시동 중 시동이 걸릴 수록 그에 대한 부하가 걸리는 것이므로 수명에 영향있음 답변 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부