## 별관 전산실 UPS C
형 명 | MSB 700 | 제조일자 | 2017.11.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 1 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 2 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 3 | 2.23 | 0.54 |  | 24 | 0.45 | 120%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 4 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 5 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 6 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 7 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 8 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 9 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 10 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 11 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 12 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 13 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 14 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 15 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 16 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 17 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 18 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.45 | 82.22%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 19 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 20 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.45 | 75.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 21 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 22 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.45 | 82.22%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 23 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 24 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 25 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 26 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 27 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 28 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 29 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 30 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 31 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 32 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 33 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 34 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 35 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 36 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 37 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 38 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 39 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 40 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 41 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 42 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 43 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.45 | 111.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 44 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 45 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 46 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 47 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 48 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 49 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 50 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 51 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 52 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 53 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 54 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 55 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 56 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.45 | 82.22%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 57 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 58 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 59 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 60 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 61 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 62 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 63 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 64 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 65 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 66 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 67 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 68 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 69 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 70 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 71 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 72 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 73 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 74 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 75 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 76 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 77 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 78 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 79 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 80 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 81 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 82 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 83 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 84 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 85 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 86 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 87 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 88 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 89 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 90 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 91 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 92 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 93 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 94 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 95 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 96 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 97 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 98 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 99 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 100 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.45 | 77.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 101 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 102 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 103 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 104 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 105 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 106 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 107 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.45 | 82.22%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 108 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 109 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 110 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 111 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 112 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 113 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 114 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 115 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 116 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 117 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 118 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 119 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 120 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.45 | 80%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 121 | 2.23 | 0.53 |  | 24 | 0.45 | 117.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 122 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 123 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 124 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 125 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 126 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 127 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 128 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 129 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 130 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 131 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 132 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 133 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 134 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 135 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 136 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.45 | 113.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 137 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 138 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 139 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 140 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 141 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 142 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 143 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 144 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 145 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 146 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 147 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 148 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 149 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 150 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 151 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 152 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 153 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 154 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 155 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 156 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 157 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 158 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 159 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 160 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 161 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.45 | 113.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 162 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 163 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 164 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 165 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 166 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 167 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 168 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 169 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 170 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 171 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 172 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 173 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 174 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 175 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 176 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 177 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 178 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 179 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 180 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 181 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 182 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 183 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 184 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 185 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 186 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.45 | 111.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 187 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 188 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 189 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 190 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 191 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 192 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 193 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 194 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 195 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 196 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 197 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 198 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 199 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 200 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.45 | 111.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 201 | 2.23 | 0.53 |  | 24 | 0.45 | 117.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 202 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.45 | 111.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 203 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 204 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 205 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 206 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 207 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 208 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 209 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 210 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.45 | 111.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 211 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 212 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 213 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 214 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 215 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 216 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 217 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 218 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 219 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 220 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 221 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 222 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 223 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 224 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 225 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 226 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 227 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 228 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 229 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 230 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 231 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 232 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 233 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 234 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 235 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 236 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 237 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 238 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 239 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 전산실 UPS C | 240 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
설치 일자 | 2017.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | _ |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## 별관 전산실 UPS D
형 명 | MSB700 | 제조일자 | 2017.11.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 1 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 2 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 3 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 4 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 5 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.45 | 108.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 6 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 7 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 8 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 9 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 10 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 11 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 12 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 13 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 14 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 15 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 16 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 17 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 18 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 19 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 20 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 21 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 22 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 23 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 24 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 25 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 26 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 27 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 28 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 29 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 30 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 31 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 32 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.45 | 82.22%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 33 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 34 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 35 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 36 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 37 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 38 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 39 | 1.91 | 2.06 |  |  | 0.45 | 457.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 40 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 41 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 42 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 43 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 44 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 45 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 46 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 47 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 48 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 49 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 50 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 51 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 52 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 53 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 54 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 55 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 56 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 57 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 58 | 2.25 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 59 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 60 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 61 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 62 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 63 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 64 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 65 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 66 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 67 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 68 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 69 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 70 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 71 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 72 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 73 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 74 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 75 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 76 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 77 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 78 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 79 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 80 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 81 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 82 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 83 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 84 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 85 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 86 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 87 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 88 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 89 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 90 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 91 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 92 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 93 | 2.25 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 94 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 95 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 96 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 97 | 2.25 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 98 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 99 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 100 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 101 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 102 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 103 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 104 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 105 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.45 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 106 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 107 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.45 | 82.22%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 108 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 109 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 110 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 111 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 112 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 113 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 114 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.45 | 80%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 115 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 116 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 117 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 118 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 119 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 120 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 121 | 2.25 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 122 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 123 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 124 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 125 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 126 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 127 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 128 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 129 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 130 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 131 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 132 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 133 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 134 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 135 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 136 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 137 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 138 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 139 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 140 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 141 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.45 | 86.67%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 142 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 143 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 144 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 145 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 146 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 147 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 148 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 149 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 150 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 151 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 152 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 153 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 154 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 155 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 156 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 157 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 158 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 159 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 160 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 161 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 162 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 163 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 164 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 165 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.45 | 104.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 166 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 167 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 168 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 169 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 170 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 171 | 2.24 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 172 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 173 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 174 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 175 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 176 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 177 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 178 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 179 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 180 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 181 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 182 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 183 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 184 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 185 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 186 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 187 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 188 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 189 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 190 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 191 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 192 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 193 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 194 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 195 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 196 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 197 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 198 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 199 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 200 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 201 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 202 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 203 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 204 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 205 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 206 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 207 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 208 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 209 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 210 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 211 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 212 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 213 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 214 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 215 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 216 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.45 | 102.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 217 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.45 | 84.44%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 218 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 219 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 220 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 221 | 2.22 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 222 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 223 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 224 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 225 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 226 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 227 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 228 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 229 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 230 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.45 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 231 | 2.22 | 0.44 |  |  | 0.45 | 97.78%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 232 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 233 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 234 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 235 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 236 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.45 | 95.56%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 237 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 238 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.45 | 88.89%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 239 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.45 | 91.11%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS D | 240 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.45 | 93.33%
설치 일자 | 2017.11 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 3단 2열 큐비클 설치 운용중임 2. 39번 제품 내부 저항 높음(참고값 대비 458%) → 교체 필요 3. 39번 제품 외 전압 및 내부 저항은 양호하나 기대수명종료 도래에 따른 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 미 흡 : 철가대 케이블 타이 고정 설치
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 기대 수명 도래에 따라 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 사무-전산용 UPS A
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2019.03.05 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 1 | 2.24 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 2 | 2.21 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 3 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 4 | 2.22 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 5 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 6 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 7 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 8 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 9 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 10 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 11 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 12 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 13 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 14 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 15 | 2.21 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 16 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 17 | 2.22 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 18 | 2.25 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 19 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 20 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 21 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 22 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 23 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 24 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 25 | 2.22 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 26 | 2.22 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 27 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 28 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 29 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 30 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 31 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 32 | 2.21 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 33 | 2.2 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 34 | 2.21 | 0.49 |  |  | 0.49 | 100%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 35 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 36 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 37 | 2.25 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 38 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 39 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 40 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 41 | 2.23 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 42 | 2.23 | 0.59 |  |  | 0.49 | 120.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 43 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 44 | 2.22 | 0.6 |  |  | 0.49 | 122.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 45 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 46 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 47 | 2.23 | 0.59 |  |  | 0.49 | 120.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 48 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 49 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 50 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 51 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 52 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 53 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 54 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 55 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 56 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 57 | 2.21 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 58 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 59 | 2.21 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 60 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 61 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 62 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 63 | 2.21 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 64 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 65 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 66 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 67 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 68 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 69 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 70 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 71 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 72 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 73 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 74 | 2.22 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 75 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 76 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 77 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 78 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 79 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 80 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 81 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 82 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 83 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 84 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 85 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 86 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 87 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 88 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 89 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 90 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 91 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 92 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 93 | 2.25 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 94 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 95 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 96 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 97 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 98 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 99 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 100 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 101 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 102 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 103 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 104 | 2.22 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 105 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 106 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 107 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 108 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 109 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 110 | 2.25 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 111 | 2.22 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 112 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 113 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 114 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 115 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 116 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.49 | 97.96%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 117 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 118 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 119 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 120 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 121 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 122 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 123 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 124 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 125 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 126 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 127 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 128 | 2.25 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 129 | 2.25 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 130 | 2.23 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 131 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 132 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 133 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 134 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 135 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 136 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 137 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 138 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 139 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 140 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 141 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 142 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 143 | 2.24 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 144 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 145 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 146 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 147 | 2.18 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 148 | 2.25 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 149 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 150 | 2.24 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 151 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 152 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 153 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 154 | 2.25 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 155 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 156 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 157 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 158 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 159 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 160 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 161 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 162 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 163 | 2.22 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 164 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 165 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 166 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 167 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 168 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 169 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 170 | 2.21 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 171 | 2.25 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 172 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 173 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 174 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 175 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 176 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 177 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 178 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 179 | 2.21 | 0.59 |  |  | 0.49 | 120.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 180 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 181 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 182 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 183 | 2.22 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 184 | 2.25 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 185 | 2.23 | 0.63 |  |  | 0.49 | 128.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 186 | 2.22 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 187 | 2.22 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 188 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 189 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 190 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 191 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 192 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 193 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 194 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 195 | 2.23 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 196 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 197 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 198 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 199 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 200 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 201 | 2.25 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 202 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 203 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 204 | 2.22 | 0.5 |  |  | 0.49 | 102%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 205 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 206 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 207 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 208 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 209 | 2.25 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 210 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 211 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 212 | 2.25 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 213 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 214 | 2.2 | 0.63 |  |  | 0.49 | 128.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 215 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 216 | 2.25 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 217 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 218 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 219 | 2.25 | 0.59 |  |  | 0.49 | 120.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 220 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 221 | 2.22 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 222 | 2.24 | 0.57 |  |  | 0.49 | 116.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 223 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 224 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 225 | 2.2 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 226 | 2.25 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 227 | 2.25 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 228 | 2.24 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 229 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 230 | 2.22 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 231 | 2.24 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 232 | 2.24 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 233 | 2.23 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 234 | 2.24 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 235 | 2.23 | 0.52 |  |  | 0.49 | 106.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 236 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 237 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.49 | 104.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 238 | 2.24 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 239 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무 / 전산용 UPS A | 240 | 2.23 | 0.56 |  |  | 0.49 | 114.3%
설치 일자 | 2019.03 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1 제품 상태는 양호함 2. 3단 4열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전 전압 및 내부저항 상태 양호 4. 메인케이블 설치 형태가 극주에 Stress 발생 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 미흡
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부

## 사무-전산용 UPS B
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2019.03.06 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 1 | 2.24 | 0.531 |  |  | 0.49 | 108.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 2 | 2.25 | 0.508 |  |  | 0.49 | 103.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 3 | 2.24 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 4 | 2.24 | 0.528 |  |  | 0.49 | 107.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 5 | 2.23 | 0.547 |  |  | 0.49 | 111.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 6 | 2.23 | 0.521 |  |  | 0.49 | 106.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 7 | 2.23 | 0.535 |  |  | 0.49 | 109.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 8 | 2.23 | 0.569 |  |  | 0.49 | 116.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 9 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 10 | 2.23 | 0.6 |  |  | 0.49 | 122.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 11 | 2.23 | 0.565 |  |  | 0.49 | 115.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 12 | 2.25 | 0.553 |  |  | 0.49 | 112.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 13 | 2.23 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 14 | 2.24 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 15 | 2.25 | 0.592 |  |  | 0.49 | 120.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 16 | 2.24 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 17 | 2.24 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 18 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 19 | 2.24 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 20 | 2.25 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 21 | 2.24 | 0.557 |  |  | 0.49 | 113.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 22 | 2.24 | 0.535 |  |  | 0.49 | 109.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 23 | 2.24 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 24 | 2.24 | 0.559 |  |  | 0.49 | 114.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 25 | 2.22 | 0.567 |  |  | 0.49 | 115.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 26 | 2.24 | 0.564 |  |  | 0.49 | 115.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 27 | 2.23 | 0.519 |  |  | 0.49 | 105.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 28 | 2.23 | 0.515 |  |  | 0.49 | 105.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 29 | 2.23 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 30 | 2.22 | 0.53 |  |  | 0.49 | 108.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 31 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 32 | 2.23 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 33 | 2.25 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 34 | 2.23 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 35 | 2.23 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 36 | 2.23 | 0.538 |  |  | 0.49 | 109.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 37 | 2.25 | 0.548 |  |  | 0.49 | 111.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 38 | 2.24 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 39 | 2.24 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 40 | 2.23 | 0.597 |  |  | 0.49 | 121.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 41 | 2.23 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 42 | 2.22 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 43 | 2.23 | 0.592 |  |  | 0.49 | 120.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 44 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 45 | 2.22 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 46 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 47 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 48 | 2.22 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 49 | 2.22 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 50 | 2.22 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 51 | 2.23 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 52 | 2.23 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 53 | 2.22 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 54 | 2.23 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 55 | 2.24 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 56 | 2.23 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 57 | 2.24 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 58 | 2.23 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 59 | 2.23 | 0.551 |  |  | 0.49 | 112.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 60 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 61 | 2.23 | 0.509 |  |  | 0.49 | 103.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 62 | 2.24 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 63 | 2.22 | 0.526 |  |  | 0.49 | 107.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 64 | 2.22 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 65 | 2.22 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 66 | 2.24 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 67 | 2.25 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 68 | 2.23 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 69 | 2.22 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 70 | 2.22 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 71 | 2.22 | 0.538 |  |  | 0.49 | 109.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 72 | 2.22 | 0.548 |  |  | 0.49 | 111.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 73 | 2.22 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 74 | 2.23 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 75 | 2.23 | 0.597 |  |  | 0.49 | 121.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 76 | 2.22 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 77 | 2.22 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 78 | 2.23 | 0.592 |  |  | 0.49 | 120.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 79 | 2.22 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 80 | 2.22 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 81 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 82 | 2.23 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 83 | 2.23 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 84 | 2.22 | 0.514 |  |  | 0.49 | 104.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 85 | 2.23 | 0.516 |  |  | 0.49 | 105.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 86 | 2.22 | 0.532 |  |  | 0.49 | 108.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 87 | 2.22 | 0.536 |  |  | 0.49 | 109.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 88 | 2.22 | 0.555 |  |  | 0.49 | 113.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 89 | 2.23 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 90 | 2.22 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 91 | 2.22 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 92 | 2.22 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 93 | 2.22 | 0.514 |  |  | 0.49 | 104.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 94 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 95 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 96 | 2.22 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 97 | 2.23 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 98 | 2.23 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 99 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 100 | 2.22 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 101 | 2.22 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 102 | 2.22 | 0.528 |  |  | 0.49 | 107.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 103 | 2.22 | 0.547 |  |  | 0.49 | 111.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 104 | 2.22 | 0.521 |  |  | 0.49 | 106.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 105 | 2.22 | 0.535 |  |  | 0.49 | 109.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 106 | 2.24 | 0.569 |  |  | 0.49 | 116.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 107 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 108 | 2.22 | 0.562 |  |  | 0.49 | 114.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 109 | 2.23 | 0.493 |  |  | 0.49 | 100.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 110 | 2.23 | 0.534 |  |  | 0.49 | 109%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 111 | 2.22 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 112 | 2.22 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 113 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 114 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 115 | 2.22 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 116 | 2.23 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 117 | 2.22 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 118 | 2.23 | 0.534 |  |  | 0.49 | 109%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 119 | 2.23 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 120 | 2.23 | 0.563 |  |  | 0.49 | 114.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 121 | 2.22 | 0.511 |  |  | 0.49 | 104.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 122 | 2.22 | 0.511 |  |  | 0.49 | 104.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 123 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 124 | 2.23 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 125 | 2.22 | 0.534 |  |  | 0.49 | 109%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 126 | 2.22 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 127 | 2.22 | 0.563 |  |  | 0.49 | 114.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 128 | 2.22 | 0.511 |  |  | 0.49 | 104.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 129 | 2.22 | 0.511 |  |  | 0.49 | 104.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 130 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 131 | 2.24 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 132 | 2.22 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 133 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 134 | 2.25 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 135 | 2.22 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 136 | 2.22 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 137 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 138 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 139 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 140 | 2.23 | 0.562 |  |  | 0.49 | 114.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 141 | 2.23 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 142 | 2.23 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 143 | 2.27 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 144 | 2.23 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 145 | 2.23 | 0.538 |  |  | 0.49 | 109.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 146 | 2.24 | 0.548 |  |  | 0.49 | 111.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 147 | 2.24 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 148 | 2.24 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 149 | 2.23 | 0.597 |  |  | 0.49 | 121.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 150 | 2.23 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 151 | 2.23 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 152 | 2.23 | 0.592 |  |  | 0.49 | 120.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 153 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 154 | 2.23 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 155 | 2.18 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 156 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 157 | 2.23 | 0.562 |  |  | 0.49 | 114.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 158 | 2.23 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 159 | 2.23 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 160 | 2.22 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 161 | 2.24 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 162 | 2.18 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 163 | 2.22 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 164 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 165 | 2.22 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 166 | 2.23 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 167 | 2.22 | 0.505 |  |  | 0.49 | 103.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 168 | 2.22 | 0.566 |  |  | 0.49 | 115.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 169 | 2.22 | 0.538 |  |  | 0.49 | 109.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 170 | 2.22 | 0.548 |  |  | 0.49 | 111.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 171 | 2.24 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 172 | 2.24 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 173 | 2.22 | 0.597 |  |  | 0.49 | 121.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 174 | 2.23 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 175 | 2.22 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 176 | 2.23 | 0.592 |  |  | 0.49 | 120.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 177 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 178 | 2.22 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 179 | 2.22 | 0.516 |  |  | 0.49 | 105.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 180 | 2.22 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 181 | 2.23 | 0.536 |  |  | 0.49 | 109.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 182 | 2.23 | 0.503 |  |  | 0.49 | 102.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 183 | 2.23 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 184 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 185 | 2.23 | 0.493 |  |  | 0.49 | 100.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 186 | 2.23 | 0.534 |  |  | 0.49 | 109%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 187 | 2.23 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 188 | 2.24 | 0.563 |  |  | 0.49 | 114.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 189 | 2.23 | 0.511 |  |  | 0.49 | 104.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 190 | 2.22 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 191 | 2.23 | 0.545 |  |  | 0.49 | 111.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 192 | 2.22 | 0.597 |  |  | 0.49 | 121.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 193 | 2.22 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 194 | 2.21 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 195 | 2.22 | 0.503 |  |  | 0.49 | 102.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 196 | 2.21 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 197 | 2.23 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 198 | 2.23 | 0.514 |  |  | 0.49 | 104.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 199 | 2.22 | 0.517 |  |  | 0.49 | 105.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 200 | 2.2 | 0.517 |  |  | 0.49 | 105.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 201 | 2.21 | 0.54 |  |  | 0.49 | 110.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 202 | 2.22 | 0.499 |  |  | 0.49 | 101.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 203 | 2.22 | 0.499 |  |  | 0.49 | 101.8%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 204 | 2.22 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 205 | 2.2 | 0.516 |  |  | 0.49 | 105.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 206 | 2.22 | 0.514 |  |  | 0.49 | 104.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 207 | 2.22 | 0.514 |  |  | 0.49 | 104.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 208 | 2.23 | 0.516 |  |  | 0.49 | 105.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 209 | 2.25 | 0.532 |  |  | 0.49 | 108.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 210 | 2.23 | 0.536 |  |  | 0.49 | 109.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 211 | 2.25 | 0.555 |  |  | 0.49 | 113.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 212 | 2.24 | 0.537 |  |  | 0.49 | 109.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 213 | 2.24 | 0.516 |  |  | 0.49 | 105.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 214 | 2.23 | 0.558 |  |  | 0.49 | 113.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 215 | 2.24 | 0.536 |  |  | 0.49 | 109.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 216 | 2.24 | 0.503 |  |  | 0.49 | 102.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 217 | 2.23 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 218 | 2.23 | 0.55 |  |  | 0.49 | 112.2%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 219 | 2.23 | 0.529 |  |  | 0.49 | 108%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 220 | 2.24 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 221 | 2.25 | 0.524 |  |  | 0.49 | 106.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 222 | 2.23 | 0.551 |  |  | 0.49 | 112.4%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 223 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 224 | 2.24 | 0.509 |  |  | 0.49 | 103.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 225 | 2.24 | 0.527 |  |  | 0.49 | 107.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 226 | 2.24 | 0.526 |  |  | 0.49 | 107.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 227 | 2.23 | 0.542 |  |  | 0.49 | 110.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 228 | 2.23 | 0.525 |  |  | 0.49 | 107.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 229 | 2.23 | 0.522 |  |  | 0.49 | 106.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 230 | 2.23 | 0.554 |  |  | 0.49 | 113.1%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 231 | 2.23 | 0.549 |  |  | 0.49 | 112%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 232 | 2.23 | 0.562 |  |  | 0.49 | 114.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 233 | 2.22 | 0.493 |  |  | 0.49 | 100.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 234 | 2.22 | 0.534 |  |  | 0.49 | 109%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 235 | 2.22 | 0.523 |  |  | 0.49 | 106.7%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 236 | 2.21 | 0.563 |  |  | 0.49 | 114.9%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 237 | 2.22 | 0.511 |  |  | 0.49 | 104.3%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 238 | 2.2 | 0.517 |  |  | 0.49 | 105.5%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 239 | 2.21 | 0.547 |  |  | 0.49 | 111.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 사무-전산용 UPS B | 240 | 2.22 | 0.518 |  |  | 0.49 | 105.7%
설치 일자 | 2019.03 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1 제품 상태는 양호함 2. 3단 4열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전 전압 및 내부저항 상태 양호 4. 메인케이블 설치 형태가 극주에 Stress 발생 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 미흡
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부

## 비상발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.08.22 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 비상발전기 | 1 | 13.34 | 2.9 |  |  | 2.8 | 103.6%
2022-11-10 | 대구은행 본점 | 비상발전기 | 2 | 13.34 | 2.95 |  |  | 2.8 | 105.4%
설치 일자 | 2019.08 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적인 전압 및 내부 저항은 양호하나 기대수명종료 도래에 따른 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 기대 수명 도래에 따라 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부