## 본관 UPS A
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.10.06 |  | 점검 형태 :BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 1 | 13.43 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 2 | 13.45 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 3 | 13.36 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 4 | 13.36 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 5 | 13.36 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 6 | 13.32 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 7 | 13.33 | 2.39 | 2.3 | 23 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 8 | 13.38 | 2.42 | 2.3 | 23 | 105.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 9 | 13.37 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 10 | 13.37 | 2.4 | 2.3 | 23 | 104.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 11 | 13.45 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 12 | 13.43 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 13 | 13.43 | 2.37 | 2.3 | 23 | 103%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 14 | 13.44 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 15 | 13.43 | 2.39 | 2.3 | 23 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 16 | 13.38 | 2.29 | 2.3 | 23 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 17 | 13.37 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 18 | 13.35 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 19 | 13.42 | 2.35 | 2.3 | 23 | 102.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 20 | 13.43 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 21 | 13.41 | 2.34 | 2.3 | 23 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 22 | 13.37 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 23 | 13.36 | 2.25 | 2.3 | 23 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 24 | 13.45 | 2.39 | 2.3 | 23 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 25 | 13.37 | 2.35 | 2.3 | 23 | 102.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 26 | 13.37 | 2.34 | 2.3 | 23 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 27 | 13.37 | 2.39 | 2.3 | 23 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 28 | 13.35 | 2.41 | 2.3 | 23 | 104.8%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 29 | 13.34 | 2.35 | 2.3 | 23 | 102.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 30 | 13.36 | 2.31 | 2.3 | 23 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 31 | 13.35 | 2.37 | 2.3 | 23 | 103%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 32 | 13.36 | 2.39 | 2.3 | 23 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 33 | 13.37 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 34 | 13.44 | 2.37 | 2.3 | 23 | 103%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 35 | 13.36 | 2.35 | 2.3 | 23 | 102.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 36 | 13.34 | 2.35 | 2.3 | 23 | 102.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 37 | 13.43 | 2.37 | 2.3 | 23 | 103%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 38 | 13.45 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 39 | 13.37 | 2.24 | 2.3 | 23 | 97.39%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 40 | 13.43 | 2.4 | 2.3 | 23 | 104.3%
평균 |  |  |  | 13.3878 | 2.3573 |  |  | 102.5%
최대값 |  |  |  | 13.45 | 2.42 |  |  | 105.2%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.24 |  |  | 97.39%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.39V/EA / 2.24~2.42mΩ 3. 정상운영
설치 사진
LOT번호

## 본관 UPS B
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.10.03 |  | 점검 형태 : BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 1 | 13.45 | 2.27 | 2.3 | 23 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 2 | 13.35 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 3 | 13.39 | 2.37 | 2.3 | 23 | 103%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 4 | 13.35 | 2.31 | 2.3 | 23 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 5 | 13.39 | 2.32 | 2.3 | 23 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 6 | 13.37 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 7 | 13.35 | 2.32 | 2.3 | 23 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 8 | 13.4 | 2.25 | 2.3 | 23 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 9 | 13.39 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 10 | 13.4 | 2.2 | 2.3 | 23 | 95.65%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 11 | 13.39 | 2.32 | 2.3 | 23 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 12 | 13.41 | 2.29 | 2.3 | 23 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 13 | 13.33 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 14 | 13.37 | 2.37 | 2.3 | 23 | 103%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 15 | 13.35 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 16 | 13.45 | 2.28 | 2.3 | 23 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 17 | 13.38 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 18 | 13.38 | 2.32 | 2.3 | 23 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 19 | 13.36 | 2.27 | 2.3 | 23 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 20 | 13.37 | 2.38 | 2.3 | 23 | 103.5%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 21 | 13.37 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 22 | 13.35 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 23 | 13.37 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 24 | 13.46 | 2.29 | 2.3 | 23 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 25 | 13.39 | 2.32 | 2.3 | 23 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 26 | 13.41 | 2.36 | 2.3 | 23 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 27 | 13.38 | 2.19 | 2.3 | 23 | 95.22%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 28 | 13.34 | 2.27 | 2.3 | 23 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 29 | 13.47 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 30 | 13.4 | 2.23 | 2.3 | 23 | 96.96%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 31 | 13.36 | 2.34 | 2.3 | 23 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 32 | 13.38 | 2.34 | 2.3 | 23 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 33 | 13.38 | 2.35 | 2.3 | 23 | 102.2%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 34 | 13.38 | 2.3 | 2.3 | 23 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 35 | 13.37 | 2.32 | 2.3 | 23 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 36 | 13.39 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 37 | 13.45 | 2.26 | 2.3 | 23 | 98.26%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 38 | 13.46 | 2.28 | 2.3 | 23 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 39 | 13.46 | 2.27 | 2.3 | 23 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 40 | 13.4 | 2.33 | 2.3 | 23 | 101.3%
평균 |  |  |  | 13.39 | 2.307 |  |  | 100.3%
최대값 |  |  |  | 13.47 | 2.38 |  |  | 103.5%
최소값 |  |  |  | 13.33 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.39V/EA / 2.19~2.38mΩ 3. 정상운영
설치 사진
LOT번호

## 별관 UPS C
형 명 | EPS200 | 제조일자 | 2024.05.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 1 | 13.37 | 2.22 | 23 | 2.3 | 96.52%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 2 | 13.34 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 3 | 13.36 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 4 | 13.36 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 5 | 13.37 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 6 | 13.35 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 7 | 13.36 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 8 | 13.36 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 9 | 13.35 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 10 | 13.36 | 2.36 | 23 | 2.3 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 11 | 13.4 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 12 | 13.35 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 13 | 13.37 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 14 | 13.35 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 15 | 13.38 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 16 | 13.35 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 17 | 13.36 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 18 | 13.42 | 2.22 | 23 | 2.3 | 96.52%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 19 | 13.42 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 20 | 13.39 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 21 | 13.3 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 22 | 13.37 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 23 | 13.37 | 2.32 | 23 | 2.3 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 24 | 13.36 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 25 | 13.38 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 26 | 13.36 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 27 | 13.38 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 28 | 13.4 | 2.39 | 23 | 2.3 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 29 | 13.38 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 30 | 13.36 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 31 | 13.38 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 32 | 13.35 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 33 | 13.36 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 34 | 13.42 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 35 | 13.38 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 36 | 13.35 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 37 | 13.36 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 38 | 13.37 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 39 | 13.35 | 2.36 | 23 | 2.3 | 102.6%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 40 | 13.36 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
평균 |  |  |  | 13.3678 | 2.275 |  |  | 98.91%
최대값 |  |  |  | 13.42 | 2.39 |  |  | 103.9%
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 별관 UPS D
형 명 | EPS200 | 제조일자 | 2024.05.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 1 | 13.39 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 2 | 13.39 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 3 | 13.33 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 4 | 13.37 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 5 | 13.34 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 6 | 13.42 | 2.49 | 23 | 2.3 | 108.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 7 | 13.32 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 8 | 13.32 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 9 | 13.38 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 10 | 13.33 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 11 | 13.36 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 12 | 13.37 | 2.23 | 23 | 2.3 | 96.96%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 13 | 13.39 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 14 | 13.36 | 2.33 | 23 | 2.3 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 15 | 13.5 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 16 | 13.37 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 17 | 13.38 | 2.25 | 23 | 2.3 | 97.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 18 | 13.38 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 19 | 13.4 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 20 | 13.39 | 2.32 | 23 | 2.3 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 21 | 13.34 | 2.32 | 23 | 2.3 | 100.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 22 | 13.38 | 2.33 | 23 | 2.3 | 101.3%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 23 | 13.39 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 24 | 13.36 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 25 | 13.38 | 2.13 | 23 | 2.3 | 92.61%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 26 | 13.27 | 2.15 | 23 | 2.3 | 93.48%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 27 | 13.37 | 2.18 | 23 | 2.3 | 94.78%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 28 | 13.39 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 29 | 13.38 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 30 | 13.37 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 31 | 13.34 | 2.39 | 23 | 2.3 | 103.9%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 32 | 13.4 | 2.3 | 23 | 2.3 | 100%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 33 | 13.41 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 34 | 13.39 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 35 | 13.4 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 36 | 13.41 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 37 | 13.35 | 2.12 | 23 | 2.3 | 92.17%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 38 | 13.35 | 2.21 | 23 | 2.3 | 96.09%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 39 | 13.21 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 40 | 13.4 | 2.1 | 23 | 2.3 | 91.3%
평균 |  |  |  | 13.3695 | 2.27 |  |  | 98.7%
최대값 |  |  |  | 13.5 | 2.49 |  |  | 108.3%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 2.1 |  |  | 91.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 정류기용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2023.02.08 |  | 점검 형태 :BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 참고치 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 1 | 13.22 | 3.56 | 4.1 | 23 | 86.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 2 | 13.24 | 3.59 | 4.1 | 23 | 87.56%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 3 | 13.2 | 3.58 | 4.1 | 23 | 87.32%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 4 | 13.19 | 3.56 | 4.1 | 23 | 86.83%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 5 | 13.21 | 3.69 | 4.1 | 23 | 90%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 6 | 13.19 | 3.57 | 4.1 | 23 | 87.07%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 7 | 13.19 | 3.59 | 4.1 | 23 | 87.56%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 8 | 13.22 | 3.69 | 4.1 | 23 | 90%
2025-07-29 | iM뱅크 본점 | 정류기용 | 9 | 13.21 | 3.54 | 4.1 | 23 | 86.34%
평균 |  |  |  | 13.2078 | 3.5967 |  |  | 87.72%
최대값 |  |  |  | 13.24 | 3.69 |  |  | 90%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 3.54 |  |  | 86.34%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.21V/EA / 3.54~3.69mΩ 3. 정상운영
설치 사진
LOT번호