## 본관 UPS A
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.10.06 |  | 점검 형태 :BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 기점검('25.07월) 평균치(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 1 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 2 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 3 | 13.4 | 2.43 | 2.36 | 23 | 103%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 4 | 13.4 | 2.46 | 2.36 | 23 | 104.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 5 | 13.4 | 2.44 | 2.36 | 23 | 103.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 6 | 13.4 | 2.41 | 2.36 | 23 | 102.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 7 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 8 | 13.4 | 2.47 | 2.36 | 23 | 104.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 9 | 13.4 | 2.4 | 2.36 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 10 | 13.4 | 2.51 | 2.36 | 23 | 106.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 11 | 13.4 | 2.32 | 2.36 | 23 | 98.31%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 12 | 13.4 | 2.35 | 2.36 | 23 | 99.58%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 13 | 13.4 | 2.37 | 2.36 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 14 | 13.4 | 2.41 | 2.36 | 23 | 102.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 15 | 13.4 | 2.39 | 2.36 | 23 | 101.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 16 | 13.4 | 2.36 | 2.36 | 23 | 100%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 17 | 13.4 | 2.48 | 2.36 | 23 | 105.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 18 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 19 | 13.4 | 2.35 | 2.36 | 23 | 99.58%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 20 | 13.4 | 2.4 | 2.36 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 21 | 13.4 | 2.43 | 2.36 | 23 | 103%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 22 | 13.4 | 2.42 | 2.36 | 23 | 102.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 23 | 13.4 | 2.37 | 2.36 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 24 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 25 | 13.4 | 2.4 | 2.36 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 26 | 13.4 | 2.46 | 2.36 | 23 | 104.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 27 | 13.4 | 2.47 | 2.36 | 23 | 104.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 28 | 13.4 | 2.42 | 2.36 | 23 | 102.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 29 | 13.4 | 2.36 | 2.36 | 23 | 100%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 30 | 13.4 | 2.41 | 2.36 | 23 | 102.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 31 | 13.4 | 2.44 | 2.36 | 23 | 103.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 32 | 13.4 | 2.49 | 2.36 | 23 | 105.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 33 | 13.4 | 2.4 | 2.36 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 34 | 13.4 | 2.37 | 2.36 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 35 | 13.4 | 2.36 | 2.36 | 23 | 100%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 36 | 13.4 | 2.41 | 2.36 | 23 | 102.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 37 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 38 | 13.4 | 2.35 | 2.36 | 23 | 99.58%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 39 | 13.4 | 2.38 | 2.36 | 23 | 100.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 A | 40 | 13.4 | 2.44 | 2.36 | 23 | 103.4%
평균 |  |  |  | 13.4 | 2.4052 |  |  | 101.9%
최대값 |  |  |  | 13.4 | 2.51 |  |  | 106.4%
최소값 |  |  |  | 13.4 | 2.32 |  |  | 98.31%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 과충전으로 인한 전압조정 권고 →13.40V/EA / 2.32~2.51mΩ 3. 일부 전지 조임상태 불랴으로 재조임 4. 정상운영
설치 사진
LOT번호

## 본관 UPS B
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.10.03 |  | 점검 형태 : BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 기점검('25.07월) 평균치(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 1 | 13.44 | 2.36 | 2.31 | 23 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 2 | 13.39 | 2.46 | 2.31 | 23 | 106.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 3 | 13.39 | 2.52 | 2.31 | 23 | 109.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 4 | 13.36 | 2.35 | 2.31 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 5 | 13.43 | 2.47 | 2.31 | 23 | 106.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 6 | 13.42 | 2.47 | 2.31 | 23 | 106.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 7 | 13.36 | 2.41 | 2.31 | 23 | 104.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 8 | 13.44 | 2.34 | 2.31 | 23 | 101.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 9 | 13.4 | 2.52 | 2.31 | 23 | 109.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 10 | 13.35 | 2.23 | 2.31 | 23 | 96.54%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 11 | 13.35 | 2.36 | 2.31 | 23 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 12 | 13.4 | 2.32 | 2.31 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 13 | 13.34 | 2.35 | 2.31 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 14 | 13.36 | 2.36 | 2.31 | 23 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 15 | 13.39 | 2.41 | 2.31 | 23 | 104.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 16 | 13.38 | 2.39 | 2.31 | 23 | 103.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 17 | 13.44 | 2.32 | 2.31 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 18 | 13.36 | 2.39 | 2.31 | 23 | 103.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 19 | 13.37 | 2.45 | 2.31 | 23 | 106.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 20 | 13.37 | 2.34 | 2.31 | 23 | 101.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 21 | 13.36 | 2.42 | 2.31 | 23 | 104.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 22 | 13.37 | 2.43 | 2.31 | 23 | 105.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 23 | 13.35 | 2.42 | 2.31 | 23 | 104.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 24 | 13.38 | 2.43 | 2.31 | 23 | 105.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 25 | 13.42 | 2.32 | 2.31 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 26 | 13.39 | 2.34 | 2.31 | 23 | 101.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 27 | 13.42 | 2.46 | 2.31 | 23 | 106.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 28 | 13.32 | 2.22 | 2.31 | 23 | 96.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 29 | 13.27 | 2.35 | 2.31 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 30 | 13.44 | 2.33 | 2.31 | 23 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 31 | 13.35 | 2.2 | 2.31 | 23 | 95.24%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 32 | 13.43 | 2.52 | 2.31 | 23 | 109.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 33 | 13.41 | 2.34 | 2.31 | 23 | 101.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 34 | 13.4 | 2.43 | 2.31 | 23 | 105.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 35 | 13.39 | 2.4 | 2.31 | 23 | 103.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 36 | 13.43 | 2.47 | 2.31 | 23 | 106.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 37 | 13.39 | 2.35 | 2.31 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 38 | 13.41 | 2.35 | 2.31 | 23 | 101.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 39 | 13.43 | 2.32 | 2.31 | 23 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | UPS 배터리 B | 40 | 13.42 | 2.44 | 2.31 | 23 | 105.6%
평균 |  |  |  | 13.388 | 2.384 |  |  | 103.2%
최대값 |  |  |  | 13.44 | 2.52 |  |  | 109.1%
최소값 |  |  |  | 13.27 | 2.2 |  |  | 95.24%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 강화목적으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 과충전으로 인한 전압조정 권고 →13.39V/EA / 2.20~2.52mΩ 3. 정상운영
설치 사진
LOT번호

## 별관 UPS C
형 명 | EPS200 | 제조일자 | 2024.05.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 기점검('25.07월) 평균치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 1 | 13.36 | 2.3 | 23 | 2.28 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 2 | 13.34 | 2.27 | 23 | 2.28 | 99.56%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 3 | 13.35 | 2.36 | 23 | 2.28 | 103.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 4 | 13.36 | 2.29 | 23 | 2.28 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 5 | 13.36 | 2.28 | 23 | 2.28 | 100%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 6 | 13.34 | 2.32 | 23 | 2.28 | 101.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 7 | 13.34 | 2.26 | 23 | 2.28 | 99.12%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 8 | 13.36 | 2.3 | 23 | 2.28 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 9 | 13.33 | 2.31 | 23 | 2.28 | 101.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 10 | 13.34 | 2.42 | 23 | 2.28 | 106.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 11 | 13.4 | 2.4 | 23 | 2.28 | 105.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 12 | 13.36 | 2.35 | 23 | 2.28 | 103.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 13 | 13.36 | 2.33 | 23 | 2.28 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 14 | 13.34 | 2.48 | 23 | 2.28 | 108.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 15 | 13.39 | 2.33 | 23 | 2.28 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 16 | 13.35 | 2.29 | 23 | 2.28 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 17 | 13.37 | 2.29 | 23 | 2.28 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 18 | 13.4 | 2.37 | 23 | 2.28 | 103.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 19 | 13.42 | 2.34 | 23 | 2.28 | 102.6%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 20 | 13.39 | 2.33 | 23 | 2.28 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 21 | 13.29 | 2.3 | 23 | 2.28 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 22 | 13.36 | 2.37 | 23 | 2.28 | 103.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 23 | 13.38 | 2.44 | 23 | 2.28 | 107%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 24 | 13.35 | 2.4 | 23 | 2.28 | 105.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 25 | 13.37 | 2.35 | 23 | 2.28 | 103.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 26 | 13.36 | 2.38 | 23 | 2.28 | 104.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 27 | 13.38 | 2.4 | 23 | 2.28 | 105.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 28 | 13.4 | 2.4 | 23 | 2.28 | 105.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 29 | 13.38 | 2.39 | 23 | 2.28 | 104.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 30 | 13.36 | 2.39 | 23 | 2.28 | 104.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 31 | 13.41 | 2.33 | 23 | 2.28 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 32 | 13.32 | 2.3 | 23 | 2.28 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 33 | 13.38 | 2.32 | 23 | 2.28 | 101.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 34 | 13.45 | 2.37 | 23 | 2.28 | 103.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 35 | 13.38 | 2.3 | 23 | 2.28 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 36 | 13.33 | 2.35 | 23 | 2.28 | 103.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 37 | 13.39 | 2.38 | 23 | 2.28 | 104.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 38 | 13.35 | 2.33 | 23 | 2.28 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 39 | 13.47 | 2.44 | 23 | 2.28 | 107%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS C | 40 | 13.39 | 2.31 | 23 | 2.28 | 101.3%
평균 |  |  |  | 13.369 | 2.3467 |  |  | 102.9%
최대값 |  |  |  | 13.47 | 2.48 |  |  | 108.8%
최소값 |  |  |  | 13.29 | 2.26 |  |  | 99.12%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 과충전으로 인한 전압조정 권고 →13.37V/EA / 2.26~2.48mΩ 3. 일부 전지 조임상태 불랴으로 재조임 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 별관 UPS D
형 명 | EPS200 | 제조일자 | 2024.05.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 기점검('25.07월) 평균치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 1 | 13.41 | 2.18 | 23 | 2.27 | 96.04%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 2 | 13.4 | 2.31 | 23 | 2.27 | 101.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 3 | 13.32 | 2.21 | 23 | 2.27 | 97.36%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 4 | 13.38 | 2.32 | 23 | 2.27 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 5 | 13.36 | 2.28 | 23 | 2.27 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 6 | 13.43 | 2.27 | 23 | 2.27 | 100%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 7 | 13.33 | 2.15 | 23 | 2.27 | 94.71%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 8 | 13.33 | 2.26 | 23 | 2.27 | 99.56%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 9 | 13.41 | 2.33 | 23 | 2.27 | 102.6%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 10 | 13.33 | 2.24 | 23 | 2.27 | 98.68%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 11 | 13.34 | 2.26 | 23 | 2.27 | 99.56%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 12 | 13.35 | 2.26 | 23 | 2.27 | 99.56%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 13 | 13.39 | 2.37 | 23 | 2.27 | 104.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 14 | 13.36 | 2.38 | 23 | 2.27 | 104.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 15 | 13.49 | 2.38 | 23 | 2.27 | 104.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 16 | 13.37 | 2.33 | 23 | 2.27 | 102.6%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 17 | 13.39 | 2.18 | 23 | 2.27 | 96.04%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 18 | 13.38 | 2.25 | 23 | 2.27 | 99.12%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 19 | 13.39 | 2.32 | 23 | 2.27 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 20 | 13.39 | 2.32 | 23 | 2.27 | 102.2%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 21 | 13.35 | 2.25 | 23 | 2.27 | 99.12%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 22 | 13.38 | 2.4 | 23 | 2.27 | 105.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 23 | 13.4 | 2.48 | 23 | 2.27 | 109.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 24 | 13.38 | 2.34 | 23 | 2.27 | 103.1%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 25 | 13.39 | 2.29 | 23 | 2.27 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 26 | 13.25 | 2.37 | 23 | 2.27 | 104.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 27 | 13.38 | 2.33 | 23 | 2.27 | 102.6%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 28 | 13.39 | 2.36 | 23 | 2.27 | 104%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 29 | 13.39 | 2.33 | 23 | 2.27 | 102.6%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 30 | 13.36 | 2.28 | 23 | 2.27 | 100.4%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 31 | 13.34 | 2.44 | 23 | 2.27 | 107.5%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 32 | 13.4 | 2.29 | 23 | 2.27 | 100.9%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 33 | 13.41 | 2.36 | 23 | 2.27 | 104%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 34 | 13.4 | 2.39 | 23 | 2.27 | 105.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 35 | 13.39 | 2.39 | 23 | 2.27 | 105.3%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 36 | 13.42 | 2.4 | 23 | 2.27 | 105.7%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 37 | 13.35 | 2.24 | 23 | 2.27 | 98.68%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 38 | 13.35 | 2.22 | 23 | 2.27 | 97.8%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 39 | 13.19 | 2.33 | 23 | 2.27 | 102.6%
2026-04-21 | iM뱅크 본점 | 별관 UPS D | 40 | 13.41 | 2.25 | 23 | 2.27 | 99.12%
평균 |  |  |  | 13.372 | 2.3085 |  |  | 101.7%
최대값 |  |  |  | 13.49 | 2.48 |  |  | 109.3%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 2.15 |  |  | 94.71%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동으로 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 과충전으로 인한 전압조정 권고 →13.37V/EA / 2.15~2.48mΩ 3. 일부 전지 조임상태 불랴으로 재조임 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진