## UPS300KVA
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2016.05.03 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 1 | 2.22 | 0.352 |  | 24 | 0.34 | 103.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 2 | 2.22 | 0.373 |  | 24 | 0.34 | 109.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 3 | 2.22 | 0.421 |  | 24 | 0.34 | 123.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 4 | 2.23 | 0.434 |  | 24 | 0.34 | 127.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 5 | 2.22 | 0.417 |  | 24 | 0.34 | 122.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 6 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.34 | 123.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 7 | 2.21 | 0.501 |  | 24 | 0.34 | 147.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 8 | 2.23 | 0.454 |  | 24 | 0.34 | 133.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 9 | 2.23 | 0.439 |  | 24 | 0.34 | 129.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 10 | 2.23 | 0.474 |  | 24 | 0.34 | 139.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 11 | 2.24 | 0.407 |  | 24 | 0.34 | 119.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 12 | 2.25 | 0.415 |  | 24 | 0.34 | 122.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 13 | 2.22 | 0.463 |  | 24 | 0.34 | 136.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 14 | 2.22 | 0.455 |  | 24 | 0.34 | 133.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 15 | 2.22 | 0.426 |  | 24 | 0.34 | 125.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 16 | 2.24 | 0.425 |  | 24 | 0.34 | 125%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 17 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.34 | 120.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 18 | 2.22 | 0.459 |  | 24 | 0.34 | 135%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 19 | 2.24 | 0.416 |  | 24 | 0.34 | 122.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 20 | 2.23 | 0.454 |  | 24 | 0.34 | 133.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 21 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.34 | 120.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 22 | 2.22 | 0.434 |  | 24 | 0.34 | 127.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 23 | 2.23 | 0.444 |  | 24 | 0.34 | 130.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 24 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.34 | 123.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 25 | 2.23 | 0.446 |  | 24 | 0.34 | 131.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 26 | 2.22 | 0.416 |  | 24 | 0.34 | 122.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 27 | 2.23 | 0.426 |  | 24 | 0.34 | 125.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 28 | 2.27 | 0.481 |  | 24 | 0.34 | 141.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 29 | 2.24 | 0.419 |  | 24 | 0.34 | 123.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 30 | 2.24 | 0.446 |  | 24 | 0.34 | 131.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 31 | 2.22 | 0.412 |  | 24 | 0.34 | 121.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 32 | 2.22 | 0.424 |  | 24 | 0.34 | 124.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 33 | 2.22 | 0.417 |  | 24 | 0.34 | 122.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 34 | 2.22 | 0.451 |  | 24 | 0.34 | 132.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 35 | 2.23 | 0.458 |  | 24 | 0.34 | 134.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 36 | 2.22 | 0.462 |  | 24 | 0.34 | 135.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 37 | 2.23 | 0.446 |  | 24 | 0.34 | 131.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 38 | 2.24 | 0.446 |  | 24 | 0.34 | 131.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 39 | 2.21 | 0.459 |  | 24 | 0.34 | 135%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 40 | 2.22 | 0.414 |  | 24 | 0.34 | 121.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 41 | 2.22 | 0.408 |  | 24 | 0.34 | 120%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 42 | 2.22 | 0.415 |  | 24 | 0.34 | 122.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 43 | 2.24 | 0.453 |  | 24 | 0.34 | 133.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 44 | 2.24 | 0.436 |  | 24 | 0.34 | 128.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 45 | 2.22 | 0.409 |  | 24 | 0.34 | 120.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 46 | 2.24 | 0.407 |  | 24 | 0.34 | 119.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 47 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.34 | 123.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 48 | 2.24 | 0.421 |  | 24 | 0.34 | 123.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 49 | 2.22 | 0.409 |  | 24 | 0.34 | 120.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 50 | 2.25 | 0.418 |  | 24 | 0.34 | 122.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 51 | 2.22 | 0.467 |  | 24 | 0.34 | 137.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 52 | 2.22 | 0.455 |  | 24 | 0.34 | 133.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 53 | 2.22 | 0.445 |  | 24 | 0.34 | 130.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 54 | 2.22 | 0.471 |  | 24 | 0.34 | 138.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 55 | 2.22 | 0.474 |  | 24 | 0.34 | 139.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 56 | 2.24 | 0.395 |  | 24 | 0.34 | 116.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 57 | 2.25 | 0.416 |  | 24 | 0.34 | 122.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 58 | 2.22 | 0.417 |  | 24 | 0.34 | 122.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 59 | 2.23 | 0.438 |  | 24 | 0.34 | 128.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 60 | 2.24 | 0.449 |  | 24 | 0.34 | 132.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 61 | 2.22 | 0.457 |  | 24 | 0.34 | 134.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 62 | 2.23 | 0.428 |  | 24 | 0.34 | 125.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 63 | 2.23 | 0.433 |  | 24 | 0.34 | 127.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 64 | 2.23 | 0.453 |  | 24 | 0.34 | 133.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 65 | 2.23 | 0.427 |  | 24 | 0.34 | 125.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 66 | 2.23 | 0.424 |  | 24 | 0.34 | 124.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 67 | 2.25 | 0.397 |  | 24 | 0.34 | 116.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 68 | 2.22 | 0.475 |  | 24 | 0.34 | 139.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 69 | 2.24 | 0.401 |  | 24 | 0.34 | 117.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 70 | 2.23 | 0.418 |  | 24 | 0.34 | 122.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 71 | 2.23 | 0.418 |  | 24 | 0.34 | 122.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 72 | 2.22 | 0.443 |  | 24 | 0.34 | 130.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 73 | 2.23 | 0.426 |  | 24 | 0.34 | 125.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 74 | 2.22 | 0.419 |  | 24 | 0.34 | 123.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 75 | 2.22 | 0.439 |  | 24 | 0.34 | 129.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 76 | 2.22 | 0.445 |  | 24 | 0.34 | 130.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 77 | 2.23 | 0.488 |  | 24 | 0.34 | 143.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 78 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.34 | 123.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 79 | 2.22 | 0.487 |  | 24 | 0.34 | 143.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 80 | 2.22 | 0.424 |  | 24 | 0.34 | 124.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 81 | 2.24 | 0.456 |  | 24 | 0.34 | 134.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 82 | 2.22 | 0.483 |  | 24 | 0.34 | 142.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 83 | 2.23 | 0.485 |  | 24 | 0.34 | 142.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 84 | 2.22 | 0.385 |  | 24 | 0.34 | 113.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 85 | 2.22 | 0.422 |  | 24 | 0.34 | 124.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 86 | 2.22 | 0.505 |  | 24 | 0.34 | 148.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 87 | 2.22 | 0.461 |  | 24 | 0.34 | 135.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 88 | 2.23 | 0.438 |  | 24 | 0.34 | 128.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 89 | 2.23 | 0.434 |  | 24 | 0.34 | 127.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 90 | 2.25 | 0.456 |  | 24 | 0.34 | 134.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 91 | 2.23 | 0.423 |  | 24 | 0.34 | 124.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 92 | 2.24 | 0.407 |  | 24 | 0.34 | 119.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 93 | 2.22 | 0.445 |  | 24 | 0.34 | 130.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 94 | 2.22 | 0.418 |  | 24 | 0.34 | 122.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 95 | 2.22 | 0.368 |  | 24 | 0.34 | 108.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 96 | 2.22 | 0.379 |  | 24 | 0.34 | 111.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 97 | 2.22 | 0.391 |  | 24 | 0.34 | 115%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 98 | 2.22 | 0.439 |  | 24 | 0.34 | 129.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 99 | 2.21 | 0.393 |  | 24 | 0.34 | 115.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 100 | 2.21 | 0.428 |  | 24 | 0.34 | 125.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 101 | 2.22 | 0.382 |  | 24 | 0.34 | 112.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 102 | 2.22 | 0.457 |  | 24 | 0.34 | 134.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 103 | 2.22 | 0.385 |  | 24 | 0.34 | 113.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 104 | 2.23 | 0.417 |  | 24 | 0.34 | 122.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 105 | 2.22 | 0.382 |  | 24 | 0.34 | 112.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 106 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.34 | 123.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 107 | 2.24 | 0.435 |  | 24 | 0.34 | 127.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 108 | 2.24 | 0.439 |  | 24 | 0.34 | 129.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 109 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.34 | 135.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 110 | 2.23 | 0.391 |  | 24 | 0.34 | 115%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 111 | 2.25 | 0.412 |  | 24 | 0.34 | 121.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 112 | 2.1 | 0.367 |  | 24 | 0.34 | 107.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 113 | 2.23 | 0.462 |  | 24 | 0.34 | 135.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 114 | 2.23 | 0.414 |  | 24 | 0.34 | 121.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 115 | 2.25 | 0.413 |  | 24 | 0.34 | 121.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 116 | 2.25 | 0.433 |  | 24 | 0.34 | 127.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 117 | 2.25 | 0.426 |  | 24 | 0.34 | 125.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 118 | 2.23 | 0.385 |  | 24 | 0.34 | 113.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 119 | 2.23 | 0.405 |  | 24 | 0.34 | 119.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 120 | 2.23 | 0.448 |  | 24 | 0.34 | 131.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 121 | 2.23 | 0.473 |  | 24 | 0.34 | 139.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 122 | 2.24 | 0.418 |  | 24 | 0.34 | 122.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 123 | 2.23 | 0.408 |  | 24 | 0.34 | 120%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 124 | 2.23 | 0.421 |  | 24 | 0.34 | 123.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 125 | 2.23 | 0.402 |  | 24 | 0.34 | 118.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 126 | 2.23 | 0.438 |  | 24 | 0.34 | 128.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 127 | 2.24 | 0.429 |  | 24 | 0.34 | 126.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 128 | 2.23 | 0.491 |  | 24 | 0.34 | 144.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 129 | 2.23 | 0.391 |  | 24 | 0.34 | 115%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 130 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.34 | 120.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 131 | 2.23 | 0.407 |  | 24 | 0.34 | 119.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 132 | 2.23 | 0.398 |  | 24 | 0.34 | 117.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 133 | 2.23 | 0.419 |  | 24 | 0.34 | 123.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 134 | 2.25 | 0.419 |  | 24 | 0.34 | 123.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 135 | 2.23 | 0.458 |  | 24 | 0.34 | 134.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 136 | 2.24 | 0.457 |  | 24 | 0.34 | 134.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 137 | 2.23 | 0.462 |  | 24 | 0.34 | 135.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 138 | 2.23 | 0.411 |  | 24 | 0.34 | 120.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 139 | 2.23 | 0.425 |  | 24 | 0.34 | 125%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 140 | 2.24 | 0.434 |  | 24 | 0.34 | 127.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 141 | 2.23 | 0.404 |  | 24 | 0.34 | 118.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 142 | 2.23 | 0.444 |  | 24 | 0.34 | 130.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 143 | 2.23 | 0.448 |  | 24 | 0.34 | 131.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 144 | 2.22 | 0.405 |  | 24 | 0.34 | 119.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 145 | 2.22 | 0.409 |  | 24 | 0.34 | 120.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 146 | 2.23 | 0.413 |  | 24 | 0.34 | 121.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 147 | 2.22 | 0.452 |  | 24 | 0.34 | 132.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 148 | 2.23 | 0.436 |  | 24 | 0.34 | 128.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 149 | 2.23 | 0.487 |  | 24 | 0.34 | 143.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 150 | 2.23 | 0.475 |  | 24 | 0.34 | 139.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 151 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.34 | 132.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 152 | 2.22 | 0.454 |  | 24 | 0.34 | 133.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 153 | 2.22 | 0.471 |  | 24 | 0.34 | 138.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 154 | 2.22 | 0.434 |  | 24 | 0.34 | 127.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 155 | 2.23 | 0.445 |  | 24 | 0.34 | 130.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 156 | 2.22 | 0.456 |  | 24 | 0.34 | 134.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 157 | 2.21 | 0.433 |  | 24 | 0.34 | 127.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 158 | 2.23 | 0.465 |  | 24 | 0.34 | 136.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 159 | 2.23 | 0.415 |  | 24 | 0.34 | 122.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 160 | 2.23 | 0.435 |  | 24 | 0.34 | 127.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 161 | 2.24 | 0.439 |  | 24 | 0.34 | 129.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 162 | 2.25 | 0.405 |  | 24 | 0.34 | 119.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 163 | 2.23 | 0.436 |  | 24 | 0.34 | 128.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 164 | 2.23 | 0.443 |  | 24 | 0.34 | 130.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 165 | 2.23 | 0.458 |  | 24 | 0.34 | 134.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 166 | 2.22 | 0.477 |  | 24 | 0.34 | 140.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 167 | 2.24 | 0.427 |  | 24 | 0.34 | 125.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 168 | 2.25 | 0.408 |  | 24 | 0.34 | 120%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 169 | 2.23 | 0.456 |  | 24 | 0.34 | 134.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 170 | 2.23 | 0.461 |  | 24 | 0.34 | 135.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 171 | 2.25 | 0.443 |  | 24 | 0.34 | 130.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 172 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.34 | 135.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 173 | 2.22 | 0.454 |  | 24 | 0.34 | 133.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 174 | 2.24 | 0.446 |  | 24 | 0.34 | 131.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 175 | 2.25 | 0.422 |  | 24 | 0.34 | 124.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 176 | 2.25 | 0.428 |  | 24 | 0.34 | 125.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 177 | 2.25 | 0.436 |  | 24 | 0.34 | 128.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 178 | 2.25 | 0.402 |  | 24 | 0.34 | 118.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 179 | 2.25 | 0.411 |  | 24 | 0.34 | 120.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS300KVA | 180 | 2.25 | 0.418 |  | 24 | 0.34 | 122.9%
|  |  |  | 2.27 | 0.505 |  |  |  | 148.5%
|  |  |  | 2.1 | 0.352 |  |  |  | 103.5%
설치 일자 | 2016.05.21 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단2열 배열 운용 중 3. 메인케이블 보호관 없으며, 간격유지 운용 중 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 2. 기대수명 도달됨에 따라 주기적 점검권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## UPS150
형 명 | GSL300 | 제조일자 | 2016.05.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 1 | 2.23 | 0.654 |  | 24 | 0.39 | 167.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 2 | 2.22 | 0.667 |  | 24 | 0.39 | 171%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 3 | 2.23 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 4 | 2.22 | 0.669 |  | 24 | 0.39 | 171.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 5 | 2.23 | 0.667 |  | 24 | 0.39 | 171%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 6 | 2.22 | 0.671 |  | 24 | 0.39 | 172.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 7 | 2.23 | 0.681 |  | 24 | 0.39 | 174.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 8 | 2.21 | 0.644 |  | 24 | 0.39 | 165.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 9 | 2.21 | 0.636 |  | 24 | 0.39 | 163.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 10 | 2.22 | 0.65 |  | 24 | 0.39 | 166.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 11 | 2.23 | 0.678 |  | 24 | 0.39 | 173.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 12 | 2.23 | 0.658 |  | 24 | 0.39 | 168.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 13 | 2.23 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 14 | 2.23 | 0.679 |  | 24 | 0.39 | 174.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 15 | 2.23 | 0.617 |  | 24 | 0.39 | 158.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 16 | 2.23 | 0.641 |  | 24 | 0.39 | 164.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 17 | 2.23 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 18 | 2.23 | 0.617 |  | 24 | 0.39 | 158.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 19 | 2.22 | 0.643 |  | 24 | 0.39 | 164.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 20 | 2.23 | 0.661 |  | 24 | 0.39 | 169.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 21 | 2.22 | 0.656 |  | 24 | 0.39 | 168.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 22 | 2.23 | 0.625 |  | 24 | 0.39 | 160.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 23 | 2.23 | 0.621 |  | 24 | 0.39 | 159.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 24 | 2.22 | 0.625 |  | 24 | 0.39 | 160.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 25 | 2.22 | 0.659 |  | 24 | 0.39 | 169%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 26 | 2.22 | 0.62 |  | 24 | 0.39 | 159%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 27 | 2.22 | 0.642 |  | 24 | 0.39 | 164.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 28 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.39 | 156.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 29 | 2.24 | 0.619 |  | 24 | 0.39 | 158.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 30 | 2.23 | 0.681 |  | 24 | 0.39 | 174.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 31 | 2.23 | 0.618 |  | 24 | 0.39 | 158.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 32 | 2.23 | 0.635 |  | 24 | 0.39 | 162.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 33 | 2.23 | 0.582 |  | 24 | 0.39 | 149.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 34 | 2.23 | 0.619 |  | 24 | 0.39 | 158.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 35 | 2.23 | 0.541 |  | 24 | 0.39 | 138.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 36 | 2.23 | 0.621 |  | 24 | 0.39 | 159.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 37 | 2.24 | 0.587 |  | 24 | 0.39 | 150.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 38 | 2.23 | 0.555 |  | 24 | 0.39 | 142.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 39 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.39 | 143.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 40 | 2.25 | 0.505 |  | 24 | 0.39 | 129.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 41 | 2.23 | 0.588 |  | 24 | 0.39 | 150.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 42 | 2.23 | 0.635 |  | 24 | 0.39 | 162.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 43 | 2.23 | 0.646 |  | 24 | 0.39 | 165.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 44 | 2.24 | 0.63 |  | 24 | 0.39 | 161.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 45 | 2.23 | 0.605 |  | 24 | 0.39 | 155.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 46 | 2.23 | 0.605 |  | 24 | 0.39 | 155.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 47 | 2.23 | 0.602 |  | 24 | 0.39 | 154.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 48 | 2.23 | 0.598 |  | 24 | 0.39 | 153.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 49 | 2.23 | 0.653 |  | 24 | 0.39 | 167.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 50 | 2.23 | 0.537 |  | 24 | 0.39 | 137.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 51 | 2.23 | 0.587 |  | 24 | 0.39 | 150.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 52 | 2.22 | 0.566 |  | 24 | 0.39 | 145.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 53 | 2.22 | 0.546 |  | 24 | 0.39 | 140%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 54 | 2.23 | 0.604 |  | 24 | 0.39 | 154.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 55 | 2.22 | 0.681 |  | 24 | 0.39 | 174.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 56 | 2.22 | 0.619 |  | 24 | 0.39 | 158.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 57 | 2.22 | 0.593 |  | 24 | 0.39 | 152.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 58 | 2.23 | 0.663 |  | 24 | 0.39 | 170%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 59 | 2.22 | 0.615 |  | 24 | 0.39 | 157.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 60 | 2.22 | 0.649 |  | 24 | 0.39 | 166.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 61 | 2.23 | 0.671 |  | 24 | 0.39 | 172.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 62 | 2.23 | 0.634 |  | 24 | 0.39 | 162.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 63 | 2.23 | 0.643 |  | 24 | 0.39 | 164.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 64 | 2.23 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 65 | 2.23 | 0.642 |  | 24 | 0.39 | 164.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 66 | 2.23 | 0.623 |  | 24 | 0.39 | 159.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 67 | 2.22 | 0.609 |  | 24 | 0.39 | 156.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 68 | 2.23 | 0.625 |  | 24 | 0.39 | 160.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 69 | 2.22 | 0.62 |  | 24 | 0.39 | 159%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 70 | 2.23 | 0.596 |  | 24 | 0.39 | 152.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 71 | 2.23 | 0.593 |  | 24 | 0.39 | 152.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 72 | 2.23 | 0.576 |  | 24 | 0.39 | 147.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 73 | 2.22 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 74 | 2.23 | 0.632 |  | 24 | 0.39 | 162.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 75 | 2.23 | 0.59 |  | 24 | 0.39 | 151.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 76 | 2.23 | 0.587 |  | 24 | 0.39 | 150.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 77 | 2.23 | 0.562 |  | 24 | 0.39 | 144.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 78 | 2.23 | 0.609 |  | 24 | 0.39 | 156.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 79 | 2.23 | 0.594 |  | 24 | 0.39 | 152.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 80 | 2.22 | 0.603 |  | 24 | 0.39 | 154.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 81 | 2.23 | 0.526 |  | 24 | 0.39 | 134.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 82 | 2.23 | 0.595 |  | 24 | 0.39 | 152.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 83 | 2.23 | 0.509 |  | 24 | 0.39 | 130.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 84 | 2.22 | 0.561 |  | 24 | 0.39 | 143.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 85 | 2.23 | 0.574 |  | 24 | 0.39 | 147.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 86 | 2.23 | 0.591 |  | 24 | 0.39 | 151.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 87 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.39 | 143.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 88 | 2.22 | 0.572 |  | 24 | 0.39 | 146.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 89 | 2.24 | 0.589 |  | 24 | 0.39 | 151%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 90 | 2.24 | 0.598 |  | 24 | 0.39 | 153.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 91 | 2.24 | 0.64 |  | 24 | 0.39 | 164.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 92 | 2.24 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 93 | 2.23 | 0.636 |  | 24 | 0.39 | 163.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 94 | 2.24 | 0.596 |  | 24 | 0.39 | 152.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 95 | 2.23 | 0.608 |  | 24 | 0.39 | 155.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 96 | 2.23 | 0.623 |  | 24 | 0.39 | 159.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 97 | 2.24 | 0.599 |  | 24 | 0.39 | 153.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 98 | 2.23 | 0.558 |  | 24 | 0.39 | 143.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 99 | 2.23 | 0.571 |  | 24 | 0.39 | 146.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 100 | 2.23 | 0.571 |  | 24 | 0.39 | 146.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 101 | 2.23 | 0.598 |  | 24 | 0.39 | 153.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 102 | 2.24 | 0.64 |  | 24 | 0.39 | 164.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 103 | 2.24 | 0.554 |  | 24 | 0.39 | 142.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 104 | 2.23 | 0.622 |  | 24 | 0.39 | 159.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 105 | 2.22 | 0.545 |  | 24 | 0.39 | 139.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 106 | 2.23 | 0.593 |  | 24 | 0.39 | 152.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 107 | 2.24 | 0.582 |  | 24 | 0.39 | 149.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 108 | 2.23 | 0.573 |  | 24 | 0.39 | 146.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 109 | 2.22 | 0.61 |  | 24 | 0.39 | 156.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 110 | 2.23 | 0.579 |  | 24 | 0.39 | 148.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 111 | 2.23 | 0.615 |  | 24 | 0.39 | 157.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 112 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.39 | 156.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 113 | 2.23 | 0.637 |  | 24 | 0.39 | 163.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 114 | 2.24 | 0.602 |  | 24 | 0.39 | 154.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 115 | 2.23 | 0.589 |  | 24 | 0.39 | 151%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 116 | 2.23 | 0.635 |  | 24 | 0.39 | 162.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 117 | 2.23 | 0.657 |  | 24 | 0.39 | 168.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 118 | 2.23 | 0.608 |  | 24 | 0.39 | 155.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 119 | 2.22 | 0.593 |  | 24 | 0.39 | 152.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 120 | 2.22 | 0.595 |  | 24 | 0.39 | 152.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 121 | 2.23 | 0.639 |  | 24 | 0.39 | 163.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 122 | 2.23 | 0.63 |  | 24 | 0.39 | 161.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 123 | 2.23 | 0.648 |  | 24 | 0.39 | 166.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 124 | 2.23 | 0.622 |  | 24 | 0.39 | 159.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 125 | 2.23 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 126 | 2.23 | 0.619 |  | 24 | 0.39 | 158.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 127 | 2.22 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 128 | 2.23 | 0.672 |  | 24 | 0.39 | 172.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 129 | 2.22 | 0.653 |  | 24 | 0.39 | 167.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 130 | 2.22 | 0.665 |  | 24 | 0.39 | 170.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 131 | 2.22 | 0.616 |  | 24 | 0.39 | 157.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 132 | 2.23 | 0.63 |  | 24 | 0.39 | 161.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 133 | 2.22 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 134 | 2.22 | 0.606 |  | 24 | 0.39 | 155.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 135 | 2.22 | 0.571 |  | 24 | 0.39 | 146.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 136 | 2.22 | 0.557 |  | 24 | 0.39 | 142.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 137 | 2.22 | 0.594 |  | 24 | 0.39 | 152.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 138 | 2.23 | 0.638 |  | 24 | 0.39 | 163.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 139 | 2.23 | 0.619 |  | 24 | 0.39 | 158.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 140 | 2.23 | 0.602 |  | 24 | 0.39 | 154.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 141 | 2.24 | 0.636 |  | 24 | 0.39 | 163.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 142 | 2.23 | 0.554 |  | 24 | 0.39 | 142.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 143 | 2.23 | 0.614 |  | 24 | 0.39 | 157.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 144 | 2.23 | 0.602 |  | 24 | 0.39 | 154.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 145 | 2.24 | 0.622 |  | 24 | 0.39 | 159.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 146 | 2.23 | 0.647 |  | 24 | 0.39 | 165.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 147 | 2.23 | 0.637 |  | 24 | 0.39 | 163.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 148 | 2.23 | 0.649 |  | 24 | 0.39 | 166.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 149 | 2.24 | 0.641 |  | 24 | 0.39 | 164.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 150 | 2.23 | 0.675 |  | 24 | 0.39 | 173.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 151 | 2.23 | 0.619 |  | 24 | 0.39 | 158.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 152 | 2.22 | 0.567 |  | 24 | 0.39 | 145.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 153 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.39 | 156.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 154 | 2.22 | 0.576 |  | 24 | 0.39 | 147.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 155 | 2.22 | 0.565 |  | 24 | 0.39 | 144.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 156 | 2.22 | 0.586 |  | 24 | 0.39 | 150.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 157 | 2.23 | 0.593 |  | 24 | 0.39 | 152.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 158 | 2.23 | 0.587 |  | 24 | 0.39 | 150.5%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 159 | 2.23 | 0.598 |  | 24 | 0.39 | 153.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 160 | 2.23 | 0.621 |  | 24 | 0.39 | 159.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 161 | 2.23 | 0.601 |  | 24 | 0.39 | 154.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 162 | 2.23 | 0.588 |  | 24 | 0.39 | 150.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 163 | 2.23 | 0.631 |  | 24 | 0.39 | 161.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 164 | 2.23 | 0.627 |  | 24 | 0.39 | 160.8%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 165 | 2.22 | 0.66 |  | 24 | 0.39 | 169.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 166 | 2.23 | 0.642 |  | 24 | 0.39 | 164.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 167 | 2.22 | 0.648 |  | 24 | 0.39 | 166.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 168 | 2.23 | 0.662 |  | 24 | 0.39 | 169.7%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 169 | 2.22 | 0.659 |  | 24 | 0.39 | 169%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 170 | 2.23 | 0.636 |  | 24 | 0.39 | 163.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 171 | 2.22 | 0.645 |  | 24 | 0.39 | 165.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 172 | 2.22 | 0.616 |  | 24 | 0.39 | 157.9%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 173 | 2.24 | 0.602 |  | 24 | 0.39 | 154.4%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 174 | 2.23 | 0.648 |  | 24 | 0.39 | 166.2%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 175 | 2.23 | 0.632 |  | 24 | 0.39 | 162.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 176 | 2.23 | 0.681 |  | 24 | 0.39 | 174.6%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 177 | 2.23 | 0.679 |  | 24 | 0.39 | 174.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 178 | 2.22 | 0.625 |  | 24 | 0.39 | 160.3%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 179 | 2.23 | 0.679 |  | 24 | 0.39 | 174.1%
2022-10-27 | 대전시청 | UPS150KVA | 180 | 2.23 | 0.639 |  | 24 | 0.39 | 163.8%
|  |  |  | 2.25 | 0.681 |  |  |  | 174.6%
|  |  |  | 2.21 | 0.505 |  |  |  | 129.5%
설치 일자 | 2016.05.21 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명도달, 내부저항 편차발생 2. 3단2열 배열 운용 중 3. 메인케이블 보호관 없으며, 간격유지 운용 중 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 2. 기대수명 도달, 내부저항 편차발생됨에 따라 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## Sheet3 (2)
1.UPS 300KVA
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.352 | 31 | 2.22 | 0.412 | 61 | 2.22 | 0.457 | 91 | 2.23 | 0.423 | 121 | 2.23 | 0.473 | 151 | 2.22 | 0.45
2 | 2.22 | 0.373 | 32 | 2.22 | 0.424 | 62 | 2.23 | 0.428 | 92 | 2.24 | 0.407 | 122 | 2.24 | 0.418 | 152 | 2.22 | 0.454
3 | 2.22 | 0.421 | 33 | 2.22 | 0.417 | 63 | 2.23 | 0.433 | 93 | 2.22 | 0.445 | 123 | 2.23 | 0.408 | 153 | 2.22 | 0.471
4 | 2.23 | 0.434 | 34 | 2.22 | 0.451 | 64 | 2.23 | 0.453 | 94 | 2.22 | 0.418 | 124 | 2.23 | 0.421 | 154 | 2.22 | 0.434
5 | 2.22 | 0.417 | 35 | 2.23 | 0.458 | 65 | 2.23 | 0.427 | 95 | 2.22 | 0.368 | 125 | 2.23 | 0.402 | 155 | 2.23 | 0.445
6 | 2.22 | 0.42 | 36 | 2.22 | 0.462 | 66 | 2.23 | 0.424 | 96 | 2.22 | 0.379 | 126 | 2.23 | 0.438 | 156 | 2.22 | 0.456
7 | 2.21 | 0.501 | 37 | 2.23 | 0.446 | 67 | 2.25 | 0.397 | 97 | 2.22 | 0.391 | 127 | 2.24 | 0.429 | 157 | 2.21 | 0.433
8 | 2.23 | 0.454 | 38 | 2.24 | 0.446 | 68 | 2.22 | 0.475 | 98 | 2.22 | 0.439 | 128 | 2.23 | 0.491 | 158 | 2.23 | 0.465
9 | 2.23 | 0.439 | 39 | 2.21 | 0.459 | 69 | 2.24 | 0.401 | 99 | 2.21 | 0.393 | 129 | 2.23 | 0.391 | 159 | 2.23 | 0.415
10 | 2.23 | 0.474 | 40 | 2.22 | 0.414 | 70 | 2.23 | 0.418 | 100 | 2.21 | 0.428 | 130 | 2.23 | 0.41 | 160 | 2.23 | 0.435
11 | 2.24 | 0.407 | 41 | 2.22 | 0.408 | 71 | 2.23 | 0.418 | 101 | 2.22 | 0.382 | 131 | 2.23 | 0.407 | 161 | 2.24 | 0.439
12 | 2.25 | 0.415 | 42 | 2.22 | 0.415 | 72 | 2.22 | 0.443 | 102 | 2.22 | 0.457 | 132 | 2.23 | 0.398 | 162 | 2.25 | 0.405
13 | 2.22 | 0.463 | 43 | 2.24 | 0.453 | 73 | 2.23 | 0.426 | 103 | 2.22 | 0.385 | 133 | 2.23 | 0.419 | 163 | 2.23 | 0.436
14 | 2.22 | 0.455 | 44 | 2.24 | 0.436 | 74 | 2.22 | 0.419 | 104 | 2.23 | 0.417 | 134 | 2.25 | 0.419 | 164 | 2.23 | 0.443
15 | 2.22 | 0.426 | 45 | 2.22 | 0.409 | 75 | 2.22 | 0.439 | 105 | 2.22 | 0.382 | 135 | 2.23 | 0.458 | 165 | 2.23 | 0.458
16 | 2.24 | 0.425 | 46 | 2.24 | 0.407 | 76 | 2.22 | 0.445 | 106 | 2.24 | 0.42 | 136 | 2.24 | 0.457 | 166 | 2.22 | 0.477
17 | 2.24 | 0.41 | 47 | 2.24 | 0.42 | 77 | 2.23 | 0.488 | 107 | 2.24 | 0.435 | 137 | 2.23 | 0.462 | 167 | 2.24 | 0.427
18 | 2.22 | 0.459 | 48 | 2.24 | 0.421 | 78 | 2.22 | 0.42 | 108 | 2.24 | 0.439 | 138 | 2.23 | 0.411 | 168 | 2.25 | 0.408
19 | 2.24 | 0.416 | 49 | 2.22 | 0.409 | 79 | 2.22 | 0.487 | 109 | 2.24 | 0.46 | 139 | 2.23 | 0.425 | 169 | 2.23 | 0.456
20 | 2.23 | 0.454 | 50 | 2.25 | 0.418 | 80 | 2.22 | 0.424 | 110 | 2.23 | 0.391 | 140 | 2.24 | 0.434 | 170 | 2.23 | 0.461
21 | 2.23 | 0.41 | 51 | 2.22 | 0.467 | 81 | 2.24 | 0.456 | 111 | 2.25 | 0.412 | 141 | 2.23 | 0.404 | 171 | 2.25 | 0.443
22 | 2.22 | 0.434 | 52 | 2.22 | 0.455 | 82 | 2.22 | 0.483 | 112 | 2.1 | 0.367 | 142 | 2.23 | 0.444 | 172 | 2.25 | 0.46
23 | 2.23 | 0.444 | 53 | 2.22 | 0.445 | 83 | 2.23 | 0.485 | 113 | 2.23 | 0.462 | 143 | 2.23 | 0.448 | 173 | 2.22 | 0.454
24 | 2.23 | 0.42 | 54 | 2.22 | 0.471 | 84 | 2.22 | 0.385 | 114 | 2.23 | 0.414 | 144 | 2.22 | 0.405 | 174 | 2.24 | 0.446
25 | 2.23 | 0.446 | 55 | 2.22 | 0.474 | 85 | 2.22 | 0.422 | 115 | 2.25 | 0.413 | 145 | 2.22 | 0.409 | 175 | 2.25 | 0.422
26 | 2.22 | 0.416 | 56 | 2.24 | 0.395 | 86 | 2.22 | 0.505 | 116 | 2.25 | 0.433 | 146 | 2.23 | 0.413 | 176 | 2.25 | 0.428
27 | 2.23 | 0.426 | 57 | 2.25 | 0.416 | 87 | 2.22 | 0.461 | 117 | 2.25 | 0.426 | 147 | 2.22 | 0.452 | 177 | 2.25 | 0.436
28 | 2.27 | 0.481 | 58 | 2.22 | 0.417 | 88 | 2.23 | 0.438 | 118 | 2.23 | 0.385 | 148 | 2.23 | 0.436 | 178 | 2.25 | 0.402
29 | 2.24 | 0.419 | 59 | 2.23 | 0.438 | 89 | 2.23 | 0.434 | 119 | 2.23 | 0.405 | 149 | 2.23 | 0.487 | 179 | 2.25 | 0.411
30 | 2.24 | 0.446 | 60 | 2.24 | 0.449 | 90 | 2.25 | 0.456 | 120 | 2.23 | 0.448 | 150 | 2.23 | 0.475 | 180 | 2.25 | 0.418
2.UPS 150KVA
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.654 | 31 | 2.23 | 0.618 | 61 | 2.23 | 0.671 | 91 | 2.24 | 0.64 | 121 | 2.23 | 0.639 | 151 | 2.23 | 0.619
2 | 2.22 | 0.667 | 32 | 2.23 | 0.635 | 62 | 2.23 | 0.634 | 92 | 2.24 | 0.675 | 122 | 2.23 | 0.63 | 152 | 2.22 | 0.567
3 | 2.23 | 0.675 | 33 | 2.23 | 0.582 | 63 | 2.23 | 0.643 | 93 | 2.23 | 0.636 | 123 | 2.23 | 0.648 | 153 | 2.23 | 0.61
4 | 2.22 | 0.669 | 34 | 2.23 | 0.619 | 64 | 2.23 | 0.675 | 94 | 2.24 | 0.596 | 124 | 2.23 | 0.622 | 154 | 2.22 | 0.576
5 | 2.23 | 0.667 | 35 | 2.23 | 0.541 | 65 | 2.23 | 0.642 | 95 | 2.23 | 0.608 | 125 | 2.23 | 0.675 | 155 | 2.22 | 0.565
6 | 2.22 | 0.671 | 36 | 2.23 | 0.621 | 66 | 2.23 | 0.623 | 96 | 2.23 | 0.623 | 126 | 2.23 | 0.619 | 156 | 2.22 | 0.586
7 | 2.23 | 0.681 | 37 | 2.24 | 0.587 | 67 | 2.22 | 0.609 | 97 | 2.24 | 0.599 | 127 | 2.22 | 0.675 | 157 | 2.23 | 0.593
8 | 2.21 | 0.644 | 38 | 2.23 | 0.555 | 68 | 2.23 | 0.625 | 98 | 2.23 | 0.558 | 128 | 2.23 | 0.672 | 158 | 2.23 | 0.587
9 | 2.21 | 0.636 | 39 | 2.23 | 0.56 | 69 | 2.22 | 0.62 | 99 | 2.23 | 0.571 | 129 | 2.22 | 0.653 | 159 | 2.23 | 0.598
10 | 2.22 | 0.65 | 40 | 2.25 | 0.505 | 70 | 2.23 | 0.596 | 100 | 2.23 | 0.571 | 130 | 2.22 | 0.665 | 160 | 2.23 | 0.621
11 | 2.23 | 0.678 | 41 | 2.23 | 0.588 | 71 | 2.23 | 0.593 | 101 | 2.23 | 0.598 | 131 | 2.22 | 0.616 | 161 | 2.23 | 0.601
12 | 2.23 | 0.658 | 42 | 2.23 | 0.635 | 72 | 2.23 | 0.576 | 102 | 2.24 | 0.64 | 132 | 2.23 | 0.63 | 162 | 2.23 | 0.588
13 | 2.23 | 0.675 | 43 | 2.23 | 0.646 | 73 | 2.22 | 0.675 | 103 | 2.24 | 0.554 | 133 | 2.22 | 0.675 | 163 | 2.23 | 0.631
14 | 2.23 | 0.679 | 44 | 2.24 | 0.63 | 74 | 2.23 | 0.632 | 104 | 2.23 | 0.622 | 134 | 2.22 | 0.606 | 164 | 2.23 | 0.627
15 | 2.23 | 0.617 | 45 | 2.23 | 0.605 | 75 | 2.23 | 0.59 | 105 | 2.22 | 0.545 | 135 | 2.22 | 0.571 | 165 | 2.22 | 0.66
16 | 2.23 | 0.641 | 46 | 2.23 | 0.605 | 76 | 2.23 | 0.587 | 106 | 2.23 | 0.593 | 136 | 2.22 | 0.557 | 166 | 2.23 | 0.642
17 | 2.23 | 0.675 | 47 | 2.23 | 0.602 | 77 | 2.23 | 0.562 | 107 | 2.24 | 0.582 | 137 | 2.22 | 0.594 | 167 | 2.22 | 0.648
18 | 2.23 | 0.617 | 48 | 2.23 | 0.598 | 78 | 2.23 | 0.609 | 108 | 2.23 | 0.573 | 138 | 2.23 | 0.638 | 168 | 2.23 | 0.662
19 | 2.22 | 0.643 | 49 | 2.23 | 0.653 | 79 | 2.23 | 0.594 | 109 | 2.22 | 0.61 | 139 | 2.23 | 0.619 | 169 | 2.22 | 0.659
20 | 2.23 | 0.661 | 50 | 2.23 | 0.537 | 80 | 2.22 | 0.603 | 110 | 2.23 | 0.579 | 140 | 2.23 | 0.602 | 170 | 2.23 | 0.636
21 | 2.22 | 0.656 | 51 | 2.23 | 0.587 | 81 | 2.23 | 0.526 | 111 | 2.23 | 0.615 | 141 | 2.24 | 0.636 | 171 | 2.22 | 0.645
22 | 2.23 | 0.625 | 52 | 2.22 | 0.566 | 82 | 2.23 | 0.595 | 112 | 2.23 | 0.61 | 142 | 2.23 | 0.554 | 172 | 2.22 | 0.616
23 | 2.23 | 0.621 | 53 | 2.22 | 0.546 | 83 | 2.23 | 0.509 | 113 | 2.23 | 0.637 | 143 | 2.23 | 0.614 | 173 | 2.24 | 0.602
24 | 2.22 | 0.625 | 54 | 2.23 | 0.604 | 84 | 2.22 | 0.561 | 114 | 2.24 | 0.602 | 144 | 2.23 | 0.602 | 174 | 2.23 | 0.648
25 | 2.22 | 0.659 | 55 | 2.22 | 0.681 | 85 | 2.23 | 0.574 | 115 | 2.23 | 0.589 | 145 | 2.24 | 0.622 | 175 | 2.23 | 0.632
26 | 2.22 | 0.62 | 56 | 2.22 | 0.619 | 86 | 2.23 | 0.591 | 116 | 2.23 | 0.635 | 146 | 2.23 | 0.647 | 176 | 2.23 | 0.681
27 | 2.22 | 0.642 | 57 | 2.22 | 0.593 | 87 | 2.23 | 0.56 | 117 | 2.23 | 0.657 | 147 | 2.23 | 0.637 | 177 | 2.23 | 0.679
28 | 2.23 | 0.61 | 58 | 2.23 | 0.663 | 88 | 2.22 | 0.572 | 118 | 2.23 | 0.608 | 148 | 2.23 | 0.649 | 178 | 2.22 | 0.625
29 | 2.24 | 0.619 | 59 | 2.22 | 0.615 | 89 | 2.24 | 0.589 | 119 | 2.22 | 0.593 | 149 | 2.24 | 0.641 | 179 | 2.23 | 0.679
30 | 2.23 | 0.681 | 60 | 2.22 | 0.649 | 90 | 2.24 | 0.598 | 120 | 2.22 | 0.595 | 150 | 2.23 | 0.675 | 180 | 2.23 | 0.639
3.비상발전기1 | [5 empty] | 4.비상발전기2
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  |  |  | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.52 | 2.62 |  |  |  | 1 | 13.54 | 2.56
2 | 13.62 | 2.52 |  |  |  | 2 | 13.52 | 2.52
3 | 13.56 | 2.56 |  |  |  | 3 | 13.52 | 2.54
4 | 13.58 | 2.5 |  |  |  | 4 | 13.55 | 2.42