## 측정자료
제품명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2020.08.10 |  | 점검 형태 | AS(내부저항 상승) |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 1 | 13.34 | 1.98 |  | 20 | 2.4 | 82.5%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 2 | 13.36 | 2.1 |  | 20 | 2.4 | 87.5%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 3 | 13.33 | 2.11 |  | 20 | 2.4 | 87.92%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 4 | 13.37 | 1.988 |  | 20 | 2.4 | 82.83%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 5 | 12.95 | 2.08 |  | 20 | 2.4 | 86.67%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 6 | 13.75 | 4.87 |  | 20 | 2.4 | 202.9%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 7 | 13.33 | 2.122 |  | 20 | 2.4 | 88.42%
2022-12-29 | KT금산위성C/T | 발전기 2호기 | 8 | 13.37 | 2.14 |  | 20 | 2.4 | 89.17%
설치 일자 | 2020.09 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | - |  |  |  |  | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 양 호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 실시
점검 내용 | 1. 2 EA 4병렬로 설치,운용중임 2. 8 EA중 1 EA의 내부저항이 상승한 상태임 3. 내부단락으로 판단되며, 국가 중요기관산업으로서 안전사고 예방을 위해 긴급한 교체가 필요 할 것으로 사료 됨 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 미 부착
설치 장소 |  |  |  |  | 측정 사진