## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT SAT 금산위성센터 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 수배전반 | 충전전압(V) | 117.7
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.02.14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.97 | 2.25 | 97.83%
2 | 13.23 | 2.29 | 99.57%
3 | 12.99 | 2.33 | 101.3%
4 | 13.2 | 2.29 | 99.57%
5 | 13.19 | 2.33 | 101.3%
6 | 13 | 2.33 | 101.3%
7 | 13.05 | 2.25 | 97.83%
8 | 13.05 | 2.27 | 98.7%
9 | 13.05 | 2.27 | 98.7%
평균 | 13.0811 | 2.29 | 99.57%