## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT SAT 금산위성센터 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | UPS 50KVA 1조 | 충전전압(V) | 396
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 2.8
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 3.2
LOT | 2012.12.26 | 내부저항(mΩ) 참고치(상단부) | 0.52 | 측면부 참고치(0.26mΩ) : 0.33 ~ 0.39mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.699 | 134.4%
2 | 2.2 | 0.754 | 145%
3 | 2.2 | 0.758 | 145.8%
4 | 2.2 | 0.765 | 147.1%
5 | 2.21 | 0.709 | 136.3%
6 | 2.2 | 0.679 | 130.6%
7 | 2.21 | 0.735 | 141.3%
8 | 2.21 | 0.781 | 150.2%
9 | 2.21 | 0.822 | 158.1%
10 | 2.21 | 0.731 | 140.6%
11 | 2.2 | 0.661 | 127.1%
12 | 2.21 | 0.785 | 151%
13 | 2.21 | 0.788 | 151.5%
14 | 2.2 | 0.796 | 153.1%
15 | 2.21 | 0.766 | 147.3%
16 | 2.2 | 0.724 | 139.2%
17 | 2.2 | 0.696 | 133.8%
18 | 2.21 | 0.653 | 125.6%
19 | 2.21 | 0.647 | 124.4%
20 | 2.21 | 0.811 | 156%
21 | 2.2 | 0.669 | 128.7%
22 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
23 | 2.2 | 0.831 | 159.8%
24 | 2.2 | 0.661 | 127.1%
25 | 2.21 | 0.717 | 137.9%
26 | 2.21 | 0.748 | 143.8%
27 | 2.21 | 0.654 | 125.8%
28 | 2.21 | 0.679 | 130.6%
29 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
30 | 2.2 | 0.854 | 164.2%
31 | 2.2 | 0.686 | 131.9%
32 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
33 | 2.2 | 0.699 | 134.4%
34 | 2.2 | 0.715 | 137.5%
35 | 2.2 | 0.743 | 142.9%
36 | 2.21 | 0.715 | 137.5%
37 | 2.2 | 0.679 | 130.6%
38 | 2.2 | 0.751 | 144.4%
39 | 2.2 | 0.659 | 126.7%
40 | 2.21 | 0.751 | 144.4%
41 | 2.2 | 0.768 | 147.7%
42 | 2.2 | 0.837 | 161%
43 | 2.2 | 0.717 | 137.9%
44 | 2.2 | 0.732 | 140.8%
45 | 2.2 | 0.762 | 146.5%
46 | 2.2 | 0.633 | 121.7%
47 | 2.21 | 0.722 | 138.8%
48 | 2.21 | 0.745 | 143.3%
49 | 2.2 | 0.675 | 129.8%
50 | 2.21 | 0.656 | 126.2%
51 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
52 | 2.21 | 0.71 | 136.5%
53 | 2.2 | 0.698 | 134.2%
54 | 2.21 | 0.716 | 137.7%
55 | 2.2 | 0.692 | 133.1%
56 | 2.2 | 0.612 | 117.7%
57 | 2.2 | 0.651 | 125.2%
58 | 2.2 | 0.681 | 131%
59 | 2.2 | 0.759 | 146%
60 | 2.2 | 0.793 | 152.5%
61 | 2.2 | 0.827 | 159%
62 | 2.21 | 0.747 | 143.7%
63 | 2.2 | 0.705 | 135.6%
64 | 2.21 | 0.776 | 149.2%
65 | 2.21 | 0.647 | 124.4%
66 | 2.21 | 0.717 | 137.9%
67 | 2.2 | 0.678 | 130.4%
68 | 2.21 | 0.701 | 134.8%
69 | 2.2 | 0.782 | 150.4%
70 | 2.2 | 0.647 | 124.4%
71 | 2.2 | 0.705 | 135.6%
72 | 2.2 | 0.726 | 139.6%
73 | 2.2 | 0.803 | 154.4%
74 | 2.21 | 0.723 | 139%
75 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
76 | 2.2 | 0.681 | 131%
77 | 2.2 | 0.703 | 135.2%
78 | 2.2 | 0.688 | 132.3%
79 | 2.2 | 0.777 | 149.4%
80 | 2.21 | 0.738 | 141.9%
81 | 2.21 | 0.831 | 159.8%
82 | 2.2 | 0.757 | 145.6%
83 | 2.2 | 0.731 | 140.6%
84 | 2.2 | 0.611 | 117.5%
85 | 2.2 | 0.841 | 161.7%
86 | 2.2 | 0.666 | 128.1%
87 | 2.2 | 0.662 | 127.3%
88 | 2.2 | 0.737 | 141.7%
89 | 2.2 | 0.831 | 159.8%
90 | 2.2 | 0.8 | 153.8%
91 | 2.21 | 0.735 | 141.3%
92 | 2.2 | 0.728 | 140%
93 | 2.2 | 0.662 | 127.3%
94 | 2.2 | 0.731 | 140.6%
95 | 2.2 | 0.648 | 124.6%
96 | 2.2 | 0.722 | 138.8%
97 | 2.19 | 0.657 | 126.3%
98 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
99 | 2.2 | 0.707 | 136%
100 | 2.21 | 0.684 | 131.5%
101 | 2.2 | 0.671 | 129%
102 | 2.2 | 0.817 | 157.1%
103 | 2.2 | 0.695 | 133.7%
104 | 2.2 | 0.759 | 146%
105 | 2.2 | 0.637 | 122.5%
106 | 2.21 | 0.658 | 126.5%
107 | 2.2 | 0.778 | 149.6%
108 | 2.2 | 0.729 | 140.2%
109 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
110 | 2.21 | 0.67 | 128.8%
111 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
112 | 2.2 | 0.745 | 143.3%
113 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
114 | 2.2 | 0.793 | 152.5%
115 | 2.2 | 0.617 | 118.7%
116 | 2.2 | 0.675 | 129.8%
117 | 2.2 | 0.684 | 131.5%
118 | 2.2 | 0.663 | 127.5%
119 | 2.2 | 0.712 | 136.9%
120 | 2.2 | 0.664 | 127.7%
121 | 2.2 | 0.799 | 153.7%
122 | 2.2 | 0.711 | 136.7%
123 | 2.2 | 0.63 | 121.2%
124 | 2.2 | 0.684 | 131.5%
125 | 2.2 | 0.709 | 136.3%
126 | 2.2 | 0.753 | 144.8%
127 | 2.2 | 0.706 | 135.8%
128 | 2.2 | 0.725 | 139.4%
129 | 2.2 | 0.793 | 152.5%
130 | 2.2 | 0.742 | 142.7%
131 | 2.19 | 0.689 | 132.5%
132 | 2.2 | 0.647 | 124.4%
133 | 2.2 | 0.735 | 141.3%
134 | 2.2 | 0.702 | 135%
135 | 2.2 | 0.682 | 131.2%
136 | 2.2 | 0.636 | 122.3%
137 | 2.2 | 0.726 | 139.6%
138 | 2.2 | 0.677 | 130.2%
139 | 2.2 | 0.783 | 150.6%
140 | 2.2 | 0.691 | 132.9%
141 | 2.2 | 0.655 | 126%
142 | 2.18 | 0.853 | 164%
143 | 2.2 | 0.808 | 155.4%
144 | 2.2 | 0.751 | 144.4%
145 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
146 | 2.2 | 0.82 | 157.7%
147 | 2.2 | 0.783 | 150.6%
148 | 2.2 | 0.758 | 145.8%
149 | 2.2 | 0.746 | 143.5%
150 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
151 | 2.21 | 0.695 | 133.7%
152 | 2.2 | 0.667 | 128.3%
153 | 2.2 | 0.834 | 160.4%
154 | 2.2 | 0.691 | 132.9%
155 | 2.19 | 0.755 | 145.2%
156 | 2.21 | 0.743 | 142.9%
157 | 2.2 | 0.723 | 139%
158 | 2.2 | 0.779 | 149.8%
159 | 2.2 | 0.694 | 133.5%
160 | 2.2 | 0.716 | 137.7%
161 | 2.19 | 0.76 | 146.2%
162 | 2.2 | 0.712 | 136.9%
163 | 2.2 | 0.751 | 144.4%
164 | 2.2 | 0.722 | 138.8%
165 | 2.2 | 0.783 | 150.6%
166 | 2.2 | 0.741 | 142.5%
167 | 2.19 | 0.714 | 137.3%
168 | 2.2 | 0.646 | 124.2%
169 | 2.2 | 0.749 | 144%
170 | 2.19 | 0.804 | 154.6%
171 | 2.2 | 0.758 | 145.8%
172 | 2.2 | 0.731 | 140.6%
173 | 2.2 | 0.828 | 159.2%
174 | 2.2 | 0.798 | 153.5%
175 | 2.21 | 0.854 | 164.2%
176 | 2.2 | 0.737 | 141.7%
177 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
178 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
179 | 2.2 | 0.739 | 142.1%
180 | 2.2 | 0.655 | 126%
평균 | 2.2017 | 0.72529 | 139.5%

## 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT SAT 금산위성센터 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | UPS 50KVA 2조 | 충전전압(V) | 396
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 2.5
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 2.4
LOT | 2013.01.04 | 내부저항(mΩ) 참고치(상단부) | 0.52 | 측면부 참고치(0.26mΩ) : 0.34 ~ 0.39mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.65 | 125%
2 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
3 | 2.2 | 0.63 | 121.2%
4 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
5 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
6 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
7 | 2.18 | 0.64 | 123.1%
8 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
9 | 2.19 | 0.63 | 121.2%
10 | 2.19 | 0.66 | 126.9%
11 | 2.19 | 0.65 | 125%
12 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
13 | 2.19 | 0.61 | 117.3%
14 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
15 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
16 | 2.21 | 0.66 | 126.9%
17 | 2.21 | 0.73 | 140.4%
18 | 2.21 | 0.65 | 125%
19 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
20 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
21 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
22 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
23 | 2.21 | 0.7 | 134.6%
24 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
25 | 2.21 | 0.77 | 148.1%
26 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
27 | 2.21 | 0.65 | 125%
28 | 2.21 | 0.69 | 132.7%
29 | 2.21 | 0.7 | 134.6%
30 | 2.21 | 0.69 | 132.7%
31 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
32 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
33 | 2.21 | 0.65 | 125%
34 | 2.2 | 0.62 | 119.2%
35 | 2.21 | 0.68 | 130.8%
36 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
37 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
38 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
39 | 2.21 | 0.68 | 130.8%
40 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
41 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
42 | 2.19 | 0.66 | 126.9%
43 | 2.17 | 0.7 | 134.6%
44 | 2.19 | 0.72 | 138.5%
45 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
46 | 2.19 | 0.67 | 128.8%
47 | 2.19 | 0.65 | 125%
48 | 2.21 | 0.67 | 128.8%
49 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
50 | 2.2 | 0.61 | 117.3%
51 | 2.2 | 0.61 | 117.3%
52 | 2.2 | 0.63 | 121.2%
53 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
54 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
55 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
56 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
57 | 2.18 | 0.73 | 140.4%
58 | 2.19 | 0.66 | 126.9%
59 | 2.2 | 0.65 | 125%
60 | 2.2 | 0.79 | 151.9%
61 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
62 | 2.19 | 0.6 | 115.4%
63 | 2.19 | 0.62 | 119.2%
64 | 2.19 | 0.63 | 121.2%
65 | 2.18 | 0.69 | 132.7%
66 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
67 | 2.19 | 0.65 | 125%
68 | 2.19 | 0.63 | 121.2%
69 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
70 | 2.2 | 0.62 | 119.2%
71 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
72 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
73 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
74 | 2.2 | 0.62 | 119.2%
75 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
76 | 2.19 | 0.72 | 138.5%
77 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
78 | 2.19 | 0.76 | 146.2%
79 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
80 | 2.19 | 0.65 | 125%
81 | 2.19 | 0.67 | 128.8%
82 | 2.19 | 0.6 | 115.4%
83 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
84 | 2.21 | 0.72 | 138.5%
85 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
86 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
87 | 2.21 | 0.68 | 130.8%
88 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
89 | 2.21 | 0.72 | 138.5%
90 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
91 | 2.2 | 0.78 | 150%
92 | 2.2 | 0.62 | 119.2%
93 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
94 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
95 | 2.2 | 0.6 | 115.4%
96 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
97 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
98 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
99 | 2.19 | 0.63 | 121.2%
100 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
101 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
102 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
103 | 2.19 | 0.64 | 123.1%
104 | 2.19 | 0.7 | 134.6%
105 | 2.19 | 0.57 | 109.6%
106 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
107 | 2.19 | 0.71 | 136.5%
108 | 2.21 | 0.63 | 121.2%
109 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
110 | 2.21 | 0.63 | 121.2%
111 | 2.2 | 0.63 | 121.2%
112 | 2.21 | 0.63 | 121.2%
113 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
114 | 2.19 | 0.64 | 123.1%
115 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
116 | 2.19 | 0.71 | 136.5%
117 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
118 | 2.19 | 0.62 | 119.2%
119 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
120 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
121 | 2.21 | 0.7 | 134.6%
122 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
123 | 2.21 | 0.72 | 138.5%
124 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
125 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
126 | 2.21 | 0.63 | 121.2%
127 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
128 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
129 | 2.2 | 0.63 | 121.2%
130 | 2.19 | 0.63 | 121.2%
131 | 2.19 | 0.67 | 128.8%
132 | 2.2 | 0.66 | 126.9%
133 | 2.19 | 0.67 | 128.8%
134 | 2.19 | 0.66 | 126.9%
135 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
136 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
137 | 2.2 | 0.63 | 121.2%
138 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
139 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
140 | 2.2 | 0.65 | 125%
141 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
142 | 2.17 | 0.67 | 128.8%
143 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
144 | 2.21 | 0.65 | 125%
145 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
146 | 2.2 | 0.64 | 123.1%
147 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
148 | 2.19 | 0.71 | 136.5%
149 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
150 | 2.19 | 0.75 | 144.2%
151 | 2.21 | 0.69 | 132.7%
152 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
153 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
154 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
155 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
156 | 2.2 | 0.62 | 119.2%
157 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
158 | 2.19 | 0.7 | 134.6%
159 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
160 | 2.19 | 0.69 | 132.7%
161 | 2.19 | 0.7 | 134.6%
162 | 2.19 | 0.62 | 119.2%
163 | 2.19 | 0.65 | 125%
164 | 2.21 | 0.65 | 125%
165 | 2.21 | 0.67 | 128.8%
166 | 2.2 | 0.65 | 125%
167 | 2.2 | 0.67 | 128.8%
168 | 2.2 | 0.65 | 125%
169 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
170 | 2.21 | 0.62 | 119.2%
171 | 2.21 | 0.68 | 130.8%
172 | 2.21 | 0.69 | 132.7%
173 | 2.21 | 0.7 | 134.6%
174 | 2.19 | 0.62 | 119.2%
175 | 2.19 | 0.71 | 136.5%
176 | 2.19 | 0.67 | 128.8%
177 | 2.19 | 0.65 | 125%
178 | 2.19 | 0.56 | 107.7%
179 | 2.19 | 0.64 | 123.1%
180 | 2.19 | 0.71 | 136.5%
평균 | 2.1978 | 0.67394 | 129.6%