## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT SAT 금산위성센터 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | 발전기 2호기 | 충전전압(V) | 26.65
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 8EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.02.09 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 1.84 | 80%
2 | 13.28 | 1.6 | 69.57%
3 | 13.35 | 1.98 | 86.09%
4 | 13.3 | 2 | 86.96%
5 | 13.32 | 1.83 | 79.57%
6 | 13.32 | 2.12 | 92.17%
7 | 13.33 | 2.04 | 88.7%
8 | 13.31 | 2.02 | 87.83%
평균 | 13.3225 | 1.9287 | 83.86%