## 산업용
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2016.11.08 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 1 | 2.23 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 2 | 2.23 | 0.72 |  | 25 | 0.51 | 141.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 3 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 4 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.51 | 145.1%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 5 | 2.22 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 6 | 2.22 | 0.84 |  | 25 | 0.51 | 164.7%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 7 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.51 | 154.9%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 8 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.51 | 152.9%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 9 | 2.22 | 0.89 |  | 25 | 0.51 | 174.5%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 10 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.51 | 151%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 11 | 2.21 | 0.89 |  | 25 | 0.51 | 174.5%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 12 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.51 | 141.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 13 | 2.23 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 14 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.51 | 162.7%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 15 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.51 | 129.4%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 16 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.51 | 141.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 17 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.51 | 145.1%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 18 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 19 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.51 | 154.9%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 20 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.51 | 162.7%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 21 | 2.23 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 22 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.51 | 151%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 23 | 2.23 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 24 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 25 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.51 | 154.9%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 26 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 27 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 28 | 2.22 | 0.97 |  | 25 | 0.51 | 190.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 29 | 2.22 | 0.94 |  | 25 | 0.51 | 184.3%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 30 | 2.23 | 0.93 |  | 25 | 0.51 | 182.4%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 31 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.51 | 141.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 32 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.51 | 145.1%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 33 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 34 | 2.22 | 0.96 |  | 25 | 0.51 | 188.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 35 | 2.22 | 0.95 |  | 25 | 0.51 | 186.3%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 36 | 2.22 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 37 | 2.22 | 0.89 |  | 25 | 0.51 | 174.5%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 38 | 2.22 | 0.88 |  | 25 | 0.51 | 172.5%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 39 | 2.22 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 40 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 41 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 42 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.51 | 154.9%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 43 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.51 | 151%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 44 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 45 | 2.22 | 0.95 |  | 25 | 0.51 | 186.3%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 46 | 2.22 | 1.04 |  | 25 | 0.51 | 203.9%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 47 | 2.22 | 0.92 |  | 25 | 0.51 | 180.4%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 48 | 2.21 | 0.98 |  | 25 | 0.51 | 192.2%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 49 | 2.21 | 0.93 |  | 25 | 0.51 | 182.4%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 50 | 2.21 | 1 |  | 25 | 0.51 | 196.1%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 51 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.51 | 147.1%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 52 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 53 | 2.21 | 1 |  | 25 | 0.51 | 196.1%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 54 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.51 | 151%
2022-10-07 | 창원 KBS | 정류기반 | 55 | 2.22 | 0.94 |  | 25 | 0.51 | 184.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진