## 산업용
형 명 | GSL100 | 제조일자 | 2022.04.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 1 | 2.21 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 2 | 2.22 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 3 | 2.22 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 4 | 2.23 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 5 | 2.25 | 0.95 |  | 20 | 0.6 | 158.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 6 | 2.21 | 0.96 |  | 20 | 0.6 | 160%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 7 | 2.23 | 0.96 |  | 20 | 0.6 | 160%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 8 | 2.22 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 9 | 2.24 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 10 | 2.24 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 11 | 2.23 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 12 | 2.22 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 13 | 2.23 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 14 | 2.23 | 0.87 |  | 20 | 0.6 | 145%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 15 | 2.22 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 16 | 2.22 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 17 | 2.21 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 18 | 2.21 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 19 | 2.21 | 0.88 |  | 20 | 0.6 | 146.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 20 | 2.21 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 21 | 2.24 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 22 | 2.23 | 0.87 |  | 20 | 0.6 | 145%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 23 | 2.21 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 24 | 2.23 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 25 | 2.23 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 26 | 2.22 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 27 | 2.21 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 28 | 2.21 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 29 | 2.22 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 30 | 2.22 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 31 | 2.21 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 32 | 2.24 | 0.96 |  | 20 | 0.6 | 160%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 33 | 2.21 | 0.87 |  | 20 | 0.6 | 145%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 34 | 2.21 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 35 | 2.21 | 0.85 |  | 20 | 0.6 | 141.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 36 | 2.22 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 37 | 2.24 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 38 | 2.2 | 0.89 |  | 20 | 0.6 | 148.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 39 | 2.24 | 0.96 |  | 20 | 0.6 | 160%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 40 | 2.2 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 41 | 2.23 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 42 | 2.22 | 0.9 |  | 20 | 0.6 | 150%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 43 | 2.23 | 0.97 |  | 20 | 0.6 | 161.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 44 | 2.21 | 0.94 |  | 20 | 0.6 | 156.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 45 | 2.21 | 0.85 |  | 20 | 0.6 | 141.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 46 | 2.23 | 0.91 |  | 20 | 0.6 | 151.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 47 | 2.21 | 0.93 |  | 20 | 0.6 | 155%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 48 | 2.22 | 0.92 |  | 20 | 0.6 | 153.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 49 | 2.2 | 0.92 |  | 20 | 0.6 | 153.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 50 | 2.2 | 0.93 |  | 20 | 0.6 | 155%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 51 | 2.2 | 0.88 |  | 20 | 0.6 | 146.7%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 52 | 2.17 | 0.86 |  | 20 | 0.6 | 143.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 53 | 2.24 | 0.95 |  | 20 | 0.6 | 158.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 54 | 2.21 | 0.86 |  | 20 | 0.6 | 143.3%
2022-11-15 | 창원KBS | 정류기용 | 55 | 2.21 | 0.96 |  | 20 | 0.6 | 160%
설치 일자 | 2022.11 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 4단 으로 큐비클에 설치 운용중임 3. 제품 운용 1주 경과 후 내부저항 상승 및 전압편차 발생 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 정상사용 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부