## Slide 1
축전지 점검결과
[수완 휴먼시아 4단지)
2018年 02月 09日
세방전지㈜ CS팀

## Slide 2
1. 점검일자: 2018년 02월 09일
2. 점검장소: 수완휴먼시아 4단지
3. 점 검 자: 세방전지(주) CS팀 박성철 차장
4. 점검결과 및 소견
설치장소 | 제품명 | 설치수량 | 설치일자 | 기대수명 | 점검결과 |  | 점검소견 | 비 고
 |  |  |  |  | 전 압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 
정류기 | ESH 100 | 9EA | ’09.02월 | 3-4년 | 12.81 ~15.03 | 30.3 ~O.F | ▶수명종료 -.Total 충전전압은 118.6V (13.17V/CELL)로 양호한 수준이나, -.기대수명 경과상태로 수명종료 됨. -.정상작동 불가하며, 배터리 파열,화재 발생 우려되므로 즉시 교체가 필요 함. | 교체要
비상 발전기 | ESH 200 | 2EA | ’09.02월 | 3~4년 | 11.86 13.41 | O.F 9.44 | ▶수명종료 -.Total 충전전압은 26.6V (13.3/CELL)로 양호한 수준이나, -.기대수명 경과상태로 수명종료 됨. -.정상작동 불가하며, 배터리 파열,화재 발생 우려되므로 즉시 교체가 필요 함. | 교체要
배터리 점검결과
1
5. 결론
-.현재 정류기 및 비상발전기 배터리 는 수명이 종료된 상태로서 정상작동 불가함에 따라 즉시 교체가 필요 함.
▶수명이 종료된 배터리를 지속사용 시 배터리 파열(폭발), 화재 가 발생될 수 있으므로 안정적인 운용을 위해
정류기 및 비상발전기 배터리 교체가 필요 합니다.
※내부저항 ※O.F : 내부저항 값이 300mΩ 이상인 경우. (배터리 수명종료 시 O.F )

## Slide 3
배터리 점검결과
1)부동충전전압
▶ESH Type : 13.4±0.1V × 배터리 수량
축전지의 부동 충전전압 설정불량은 전지의 수명저하와 문제(화재, 파열)등을 발생시킬 수 있으므로 축전지 Type별 충전전압 재 설정과
주기적 점검등이 필요합니다.
2)배터리 사용환경(온도)에 따른 충전전압 보상
배터리 사용환경 관리 온도는 25℃ 기준이며 관리온도 유지를 위해 적절한 환기 및 냉,난방장치가 필요하며, 관리온도 변화 시
충전부족, 과충전 현상을 방지하기 위해 부동충전 전압 보상이 필요합니다.
▶주위온도 1℃상승(하강) 시 3mV 하향(상향)조정
예) 사용환경 온도가 30℃인 경우 ESH-Type제품 부동충전전압=13.4V+[(30℃-25℃)×(-3mV)×6Cell]=13.31V
구분 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ)
1 | 12.81 | 76.4
2 | 12.85 | 85.7
3 | 12.97 | 48.0
4 | 13.04 | 39.4
5 | 13.04 | 53.6
6 | 12.83 | 53.8
7 | 15.03 | O.F
8 | 12.94 | 44.6
9 | 13.09 | 30.3
-.정류기 [ESH 100- 12V 100AH]
구분 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ)
1 | 11.86 | O.F
2 | 13.23 | 9.44
-.비상발전기 [ESH 200- 12V 200AH]