## Slide 1
축전지 점검결과
[첨단종합병원]
2019年 07月 05日
세방전지㈜ CS팀

## Slide 2
1. 점검일자: 2019년 07월 04일
2. 점검장소: 첨단종합병원
3. 점 검 자: 세방전지(주) CS팀 박성철 차장
4. 점검결과 및 소견
설치장소 | 제품명 | 설치수량 | 설치일자 | 기대수명 | 점검결과 |  | 점검소견 | 비 고
 |  |  |  |  | 전 압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 
UPS 80KVA | RP 250 | 30EA | ’15.12월 | 2-3년 | 13.28 ~13.38 | 3.86 ~6.32 | ▶기대수명경과 -.Total 충전전압은 399.9V (13.33V/CELL)로 양호하나, -.기대수명 경과 상태로 내부저항 편차가 발생됨에 따라 정상작동 불가 우려되므로 배터리 교체가 필요 함. | 교체要
UPS 30KVA | RP 150 | 20EA | ’15.12월 | 2-3년 | 13.19 ~13.29 | 4.40 ~6.14 | ▶기대수명경과 -.Total 충전전압은 265.1V (13.25V/CELL)로 양호하나, -.기대수명 경과 상태로 내부저항 편차가 발생됨에 따라 정상작동 불가 우려되므로 배터리 교체가 필요 함. | 교체要
배터리 점검결과
1
5. 결론
-.현재 UPS 80KVA, UPS 30KVA용 배터리는 기대수명을 경과한 상태로서 내부저항 편차가 발생됨에 따라 지속 사용 시 급격한
용량저하로 정상운용이 불가 할 수 있으므로 배터리 교체가 필요 합니다.
▶기대수명에 도달, 수명이 종료된 배터리를 지속사용 시 배터리 파열(폭발), 화재 가 발생될 수 있으므로 안정적인 운용을 위해
배터리 교체가 필요 합니다.

## Slide 3
배터리 점검결과
구분 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ)
1 | 13.29 | 4.43
2 | 13.32 | 4.38
3 | 13.31 | 4.29
4 | 13.31 | 4.73
5 | 13.30 | 4.67
6 | 13.28 | 4.87
7 | 13.31 | 4.76
8 | 13.31 | 5.56
9 | 13.31 | 5.44
10 | 13.33 | 4.20
11 | 13.32 | 6.32
12 | 13.32 | 4.36
13 | 13.35 | 4.86
14 | 13.36 | 4.53
15 | 13.36 | 4.15
16 | 13.33 | 4.76
17 | 13.34 | 4.41
18 | 13.35 | 4.12
19 | 13.36 | 4.88
20 | 13.37 | 4.29
-.UPS 80KVA [RP250 - 12V 250AH]
구분6 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ)
21 | 13.36 | 4.04
22 | 13.38 | 4.51
23 | 13.36 | 3.92
24 | 13.36 | 4.01
25 | 13.36 | 4.36
26 | 13.36 | 4.58
27 | 13.37 | 4.46
28 | 13.37 | 4.47
29 | 13.37 | 3.86
30 | 13.38 | 5.03
구분6 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ)
1 | 13.31 | 4.94
2 | 13.29 | 4.88
3 | 13.30 | 5.01
4 | 13.29 | 4.46
5 | 13.28 | 4.62
6 | 13.29 | 5.63
7 | 13.28 | 4.79
8 | 13.28 | 4.74
9 | 13.28 | 5.00
10 | 13.26 | 4.52
11 | 13.28 | 5.48
12 | 13.27 | 5.20
13 | 13.27 | 5.43
14 | 13.26 | 4.82
15 | 13.24 | 4.90
16 | 13.27 | 6.14
17 | 13.26 | 4.67
18 | 13.26 | 4.67
19 | 13.25 | 4.93
20 | 13.22 | 4.93
-. UPS 30KVA [RP150 - 12V 150AH]

## Slide 4
배터리 점검결과
1) 축전지 수명말기 현상 (기대수명 경과)
축전지는 수명말기에 아래와 같이 내부 현상이 발생됩니다.
① 극판의 만곡현상(휨), 경화(굳음), 극군(Strap)부식 및 성장(카바Crack) 극판절손, Cell간 전압 (산포), 내부저항 불균일(편차)등 발생
② 양극판과 음극판의 부식으로 극판 셀페이션 (Sulfation, 황산염화)
→ 직렬연결 Cell간 전압편차발생 및 전압 Hunting으로 (Cell간 산포 발생등 기타) 급격한 전압강하가 발생되어 부하사용 중 전원이 중단 됩니다.
③ 양극판의 색상의 검정색(진갈색)으로 변색 및 활물질 탈락발생.(열화)
④ 전지 과열로 인한 내부극판 열화로 활탈 등 수명종료 (과충전, 고비중).
⑤ 전지 수명말기 시 가스과다 방출 (극판 효율저하)에 따른 단자부식)
2)부동충전전압
▶ RP Type : 13.3±0.1V × 배터리 수량
축전지의 부동 충전전압 설정불량은 전지의 수명저하와 문제(화재, 파열)등을 발생시킬 수 있으므로 축전지 Type별 충전전압 재 설정과
주기적 점검등이 필요합니다.
3)배터리 사용환경(온도)에 따른 충전전압 보상
배터리 사용환경 관리 온도는 25℃ 기준이며 관리온도 유지를 위해 적절한 환기 및 냉,난방장치가 필요하며, 관리온도 변화 시
충전부족, 과충전 현상을 방지하기 위해 부동충전 전압 보상이 필요합니다.
▶주위온도 1℃상승(하강) 시 3mV 하향(상향)조정
예) 사용환경 온도가 30℃인 경우 ESH-Type제품 부동충전전압=13.4V+[(30℃-25℃)×(-3mV)×6Cell]=13.31V