## UPS80KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-17 | 첨단종합병원 | 전기실 | BS | RP | 250 | 2019.12.04 | 2020-04-01 |  | 30 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.41 | 2.6 | #DIV/0! |  | Max. | 13.42 | 2.61
2 | 13.38 | 2.56 | #DIV/0! |  | Min | 13.26 | 2.49
3 | 13.38 | 2.58 | #DIV/0!
4 | 13.38 | 2.56 | #DIV/0!
5 | 13.39 | 2.56 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.45 | 13.3483
6 | 13.35 | 2.59 | #DIV/0!
7 | 13.42 | 2.61 | #DIV/0!
8 | 13.37 | 2.52 | #DIV/0!
9 | 13.4 | 2.56 | #DIV/0!
10 | 13.4 | 2.54 | #DIV/0!
11 | 13.3 | 2.5 | #DIV/0!
12 | 13.29 | 2.54 | #DIV/0!
13 | 13.41 | 2.58 | #DIV/0!
14 | 13.4 | 2.56 | #DIV/0!
15 | 13.3 | 2.52 | #DIV/0!
16 | 13.27 | 2.52 | #DIV/0!
17 | 13.27 | 2.49 | #DIV/0!
18 | 13.28 | 2.52 | #DIV/0!
19 | 13.37 | 2.6 | #DIV/0!
20 | 13.38 | 2.54 | #DIV/0!
21 | 13.39 | 2.56 | #DIV/0!
22 | 13.37 | 2.59 | #DIV/0!
23 | 13.34 | 2.58 | #DIV/0!
24 | 13.34 | 2.54 | #DIV/0!
25 | 13.33 | 2.59 | #DIV/0!
26 | 13.26 | 2.58 | #DIV/0!
27 | 13.32 | 2.57 | #DIV/0!
28 | 13.34 | 2.6 | #DIV/0!
29 | 13.32 | 2.6 | #DIV/0!
30 | 13.29 | 2.58 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS20KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-17 | 첨단종합병원 | 전기실 | BS | RP | 150 | 2019.11.15 | 2020-04-01 |  | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 3.29 | #DIV/0! |  | Max. | 13.31 | 3.34
2 | 13.29 | 3.26 | #DIV/0! |  | Min | 13.2 | 3.2
3 | 13.3 | 3.25 | #DIV/0!
4 | 13.25 | 3.28 | #DIV/0!
5 | 13.2 | 3.23 | #DIV/0! |  | Total(V) | 265.5 | 13.275
6 | 13.24 | 3.31 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 3.2 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 3.26 | #DIV/0!
9 | 13.28 | 3.23 | #DIV/0!
10 | 13.28 | 3.34 | #DIV/0!
11 | 13.28 | 3.29 | #DIV/0!
12 | 13.28 | 3.24 | #DIV/0!
13 | 13.29 | 3.28 | #DIV/0!
14 | 13.28 | 3.2 | #DIV/0!
15 | 13.26 | 3.2 | #DIV/0!
16 | 13.27 | 3.3 | #DIV/0!
17 | 13.3 | 3.23 | #DIV/0!
18 | 13.31 | 3.24 | #DIV/0!
19 | 13.28 | 3.22 | #DIV/0!
20 | 13.29 | 3.27 | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-17 | 첨단종합병원 | 전기실 | BS | RP | 120 | 2019.12.05 | 2020-04-01 |  | 9 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.04 | 3.72 | #DIV/0! |  | Max. | 13.04 | 3.84
2 | 13.04 | 3.72 | #DIV/0! |  | Min | 12.98 | 3.65
3 | 13.03 | 3.71 | #DIV/0!
4 | 13 | 3.65 | #DIV/0!
5 | 13.02 | 3.72 | #DIV/0! |  | Total(V) | 117.1 | 13.0111
6 | 12.99 | 3.84 | #DIV/0!
7 | 13 | 3.69 | #DIV/0!
8 | 13.02 | 3.7 | #DIV/0!
9 | 12.98 | 3.73 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-17 | 첨단종합병원 | 전기실 | BS | RP | 200 | 2020.02.22 | 2020-04-01 |  | 2 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 2.66 | #DIV/0! |  | Max. | 13.2 | 2.71
2 | 13.2 | 2.71 | #DIV/0! |  | Min | 13.2 | 2.66
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.4 | 13.2
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 양식 (2)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-17 | 첨단종합병원 | 전기실 | BS | RP | 250 | 2019.12.04 | 2020-04-01 |  | 30 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.41 | 2.6 | #DIV/0! |  | Max. | 13.42 | 2.61
2 | 13.38 | 2.56 | #DIV/0! |  | Min | 13.26 | 2.49
3 | 13.38 | 2.58 | #DIV/0!
4 | 13.38 | 2.56 | #DIV/0!
5 | 13.39 | 2.56 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.45 | 13.3483
6 | 13.35 | 2.59 | #DIV/0!
7 | 13.42 | 2.61 | #DIV/0!
8 | 13.37 | 2.52 | #DIV/0!
9 | 13.4 | 2.56 | #DIV/0!
10 | 13.4 | 2.54 | #DIV/0!
11 | 13.3 | 2.5 | #DIV/0!
12 | 13.29 | 2.54 | #DIV/0!
13 | 13.41 | 2.58 | #DIV/0!
14 | 13.4 | 2.56 | #DIV/0!
15 | 13.3 | 2.52 | #DIV/0!
16 | 13.27 | 2.52 | #DIV/0!
17 | 13.27 | 2.49 | #DIV/0!
18 | 13.28 | 2.52 | #DIV/0!
19 | 13.37 | 2.6 | #DIV/0!
20 | 13.38 | 2.54 | #DIV/0!
21 | 13.39 | 2.56 | #DIV/0!
22 | 13.37 | 2.59 | #DIV/0!
23 | 13.34 | 2.58 | #DIV/0!
24 | 13.34 | 2.54 | #DIV/0!
25 | 13.33 | 2.59 | #DIV/0!
26 | 13.26 | 2.58 | #DIV/0!
27 | 13.32 | 2.57 | #DIV/0!
28 | 13.34 | 2.6 | #DIV/0!
29 | 13.32 | 2.6 | #DIV/0!
30 | 13.29 | 2.58 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 고로치터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-16 | 고로치터널 | UPS30KVA | BS | RP | 200 | 2020-04-23 | 2020-06-01 | 1.9 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.75 | 144.7% |  | 최대 | 13.51 | 6
2 | 13.28 | 2.75 | 144.7% |  | 최소 | 13.24 | 2.29
3 | 13.29 | 4.2 | 221.1%
4 | 13.28 | 2.72 | 143.2%
5 | 13.26 | 2.76 | 145.3% |  | Total(V) | 399.8 | 13.3267
6 | 13.27 | 2.71 | 142.6%
7 | 13.28 | 2.79 | 146.8%
8 | 13.26 | 2.77 | 145.8%
9 | 13.24 | 3 | 157.9%
10 | 13.28 | 2.7 | 142.1%
11 | 13.28 | 2.74 | 144.2%
12 | 13.27 | 2.72 | 143.2%
13 | 13.27 | 2.77 | 145.8%
14 | 13.28 | 2.76 | 145.3%
15 | 13.35 | 2.76 | 145.3%
16 | 13.26 | 2.83 | 148.9%
17 | 13.24 | 2.82 | 148.4%
18 | 13.34 | 6 | 315.8%
19 | 13.34 | 2.75 | 144.7%
20 | 13.38 | 2.78 | 146.3%
21 | 13.35 | 2.76 | 145.3%
22 | 13.35 | 2.82 | 148.4%
23 | 13.42 | 2.84 | 149.5%
24 | 13.43 | 2.83 | 148.9%
25 | 13.42 | 2.81 | 147.9%
26 | 13.41 | 2.88 | 151.6%
27 | 13.44 | 2.76 | 145.3%
28 | 13.46 | 2.74 | 144.2%
29 | 13.51 | 2.78 | 146.3%
30 | 13.5 | 2.85 | 150%
31 | 13.44 | 2.38 | 125.3%
32 | 13.43 | 2.29 | 120.5%
33 | 13.4 | 2.31 | 121.6%
34 | 13.37 | 2.29 | 120.5%
35 | 13.43 | 2.37 | 124.7%
36 | 13.42 | 2.35 | 123.7%
37 | 13.35 | 2.37 | 124.7%
38 | 13.33 | 2.4 | 126.3%
39 | 13.34 | 2.31 | 121.6%
40 | 13.36 | 2.29 | 120.5%
설치 사진
제품사진